## Slide 1: Θέρμανση
Γεώργιος Πανάρας
Επίκουρος Καθηγητής
Λουκάς Β. Καραγιαννάκης, Λέκτορας Εφαρμογών

## Slide 4
Ενεργειακή Κατάταξη σύμφωνα με την υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
Ζήτηση & Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (υπολογιζόμενη & πραγματική)
Εκπομπές CO2
Αξιολόγηση Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος
Ποσοστό συνεισφοράς των πηγών ενέργειας στις τελικές χρήσεις
Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήσης
Συστάσεις για οικονομικά αποδοτικές βελτιώσεις της ενεργειακή απόδοσης
Το ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων

## Slide 5
Ενεργειακή Κατάταξη σύμφωνα με την υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
Ζήτηση & Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (υπολογιζόμενη & πραγματική)
Εκπομπές CO2
Αξιολόγηση Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος
Ποσοστό συνεισφοράς των πηγών ενέργειας στις τελικές χρήσεις
Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήσης
Συστάσεις για οικονομικά αποδοτικές βελτιώσεις της ενεργειακή απόδοσης
Το ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων

## Slide 6: ΕλεγχοΣ θερμομονωτικηΣ επαρκειαΣ
Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (KENAK)

## Slide 11: Κλιματικές ζώνες
Ζώνη | Νομοί
Α | Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή)
Β | Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας
Γ | Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
Δ | Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας
Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη | 
Κριτήριο κατάταξης: βαθμοημέρες θέρμανσης

## Slide 12: Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κατά ΚΕΝΑΚ
Έλεγχος σε 2 στάδια, βάση του συντελεστή θερμοπερατότητας U [W/m2K]
1ο στάδιο: συντελεστής θερμοπερατότητας όλων των επιμέρους δομικών στοιχείων
2ο στάδιο: μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτηρίου

## Slide 13: 1ο στάδιο: Συντελεστής θερμοπερατότητας επιμέρους δομικών στοιχείων
n ... πλήθος στρώσεων
Rj... αντίσταση αγωγής στρώσης j [m2K/W]
Rin... εσωτερική αντίσταση συναγωγής [m2K/W]
Ra... εξωτερική αντίσταση συναγωγής [m2K/W]

## Slide 15: Θερμικές αντιστάσεις συναγωγής κατά ISO6946, TOTEE 20701-2
Ra για ταχύτητα ανέμου (εξωτερικά) 4 m/s

## Slide 16
Θερμική Αντίσταση Διακένου Rδ TOTEE 20701-2

## Slide 17
Θερμική Αντίσταση Κεκλιμένης Στέγης TOTEE 20701-2

## Slide 19
Δομικά Στοιχεία Βυθισμένα στο Έδαφος
Αν Ζ1=Ζ2 τότε το βάθος έδρασης είναι Ζ=Ζ1=Ζ2
Αν Ζ1≠Ζ2 τότε το βάθος έδρασης είναι Ζ=(Ζ1+Ζ2)/2

## Slide 20: Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος
Το Uf από πίνακα 3.10 (ΤΟΤΕΕ 20701-1) ή πίνακα 11 ΤΟΤΕΕ-2, το Ug από πίνακα 3.9 (ΤΟΤΕΕ 20701-1) ή πίνακα 12 ΤΟΤΕΕ-2, το Ψg από πίνακα 3.11 (ΤΟΤΕΕ 20701-1) ή πίνακα 13 ΤΟΤΕΕ-2.
Εναλλακτικά απευθείας (χωρίς χρήση της αναφερόμενης σχέσης) από πίνακα 3.12 (ΤΟΤΕΕ20701-1).

## Slide 22: 2ο στάδιο: Υπολογισμός μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας
Α: επιφάνεια
b: μειωτικός συντελεστής [-]
Ψ: γραμμικός συντελεστής θερμοπερατότητας θερμογέφυρας [W/mK]
l: μήκος θερμογέφυρας [m]
Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) 20701-2/2010
Επιφάνεια | b [-]
Εξωτερική επιφάνεια | 1.0
Τοίχος σε επαφή με όμορο κτήριο | 1.0
Επιφάνειες σε επαφή με θερμαινόμενους χώρους του ίδιου κτηρίου (π.χ. προσθήκες) | 0.5
Οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη | 1.0
Επιφάνεια σε επαφή με το έδαφος | 1.0
Επιφάνεια σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο | ή 0.5
αδιαφανείς, διαφανείς, οροφές, σε επαφή με έδαφος κλπ

## Slide 23: Θερμογέφυρες
Θέσεις στο κέλυφος στις οποίες εμφανίζεται σε σχέση με τις γειτονικές τους διαφοροποίηση στη θερμική αντίσταση των δομικών στοιχείων. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε:
Ασυνέχεια στη στρώση θερμομόνωσης
Διαφοροποίηση του υλικού κατά μήκος του δομικού στοιχείου
Αλλαγή της γεωμετρίας διατομής
Οι θερμογέφυρες μπορούν να διακριθούν σε γραμμικές και σημειακές

## Slide 24: Θερμογέφυρες
κατασκευαστική
γεωμετρική
Κατασκευαστική & γεωμετρική

## Slide 30: Προσδιορισμός μήκους θερμογέφυρας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
30
Κατακόρυφες
Εντοπίζονται στην κάτοψη,
μήκος μετράται σε τομές

## Slide 31: Προσδιορισμός μήκους θερμογέφυρας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
31
Οριζόντιες
Εντοπίζονται σε τομές,
μήκος μετράται σε κάτοψη

## Slide 32: Γραμμικός συντελεστής θερμοπερατότητας θερμογέφυρας
Τιμές του Ψ: Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) 20701-2
π.χ.: θερμογέφυρες δώματος/οροφής σε προεξοχή

## Slide 35: Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κατά ΚΕΝΑΚ
Έλεγχος σε 2 στάδια, βάση του συντελεστή θερμοπερατότητας U [W/m2K]
1ο στάδιο: συντελεστής θερμοπερατότητας όλων των επιμέρους δομικών στοιχείων
2ο στάδιο: μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτηρίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
35

## Slide 36: Τιμές Συντελεστή Θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων για κτήρια προ ΚΕΝΑΚ
- Για κτήρια των οποίων η άδεια εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του Κ.Θ.Κ. (1979) σύμφωνα με τους πίνακες 3.4.α και 3.4.β της ΤΟΤΕΕ-1
- Για κτήρια των οποίων η άδεια εκδόθηκε με την εφαρμογή του Κ.Θ.Κ. (1980 - 2009) και εφόσον δεν αμφισβητείται η εφαρμογή της μελέτης, λαμβάνονται ως δεδομένες οι τιμές της μελέτης
- Για κτήρια των οποίων η άδεια εκδόθηκε με την εφαρμογή του Κ.Θ.Κ. (1980 - 2009) και αμφισβητείται η εφαρμογή της μελέτης σύμφωνα με τους πίνακες 3.4.α και 3.4.β της ΤΟΤΕΕ-1

## Slide 38: Αλληλουχία ενεργειών (workflow) για τη μελέτη συστήματος θέρμανσης
Σχεδιασμός κελύφους κτηρίου
Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας (Κ.Εν.Α.Κ)
Υπολογισμός θερμικών απωλειών
Επιλογή συστήματος θέρμανσης
Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση στοιχείων του συστήματος θέρμανσης

## Slide 39: ΥπολογιΣμοΣ θερμικων απωλειων
DIN 4701/77

## Slide 40: ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Θ. ΚΤΗΡΙΩΝ Θερμικές Απώλειες
Θερμικές Απώλειες κατά DIN 4701/77
Ροή Εργασίας
(QT) απώλειες θερμοπερατότητας
+
(QL) απώλειες αερισμού ή διείσδυσης αέρα
∑(Απώλειες Δομικών Στοιχείων)
∑(Απώλειες χώρων)
Απώλειες Κτιρίου

## Slide 41: ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Θ. ΚΤΗΡΙΩΝ Θερμικές Απώλειες
Απώλειες θερμοπερατότητας (QT)
U [W/m2K] Συντελεστής θερμοπερατότητας
F [m2] Επιφάνεια
(Ti- To) [Κ] Θερμοκρασιακή διαφορά χώρου εξωτερικού περιβάλλοντος
ZD Προσαύξηση διακοπτόμενης λειτουργίας
Ζυ Προσαύξηση ύψους
ZH Προσαύξηση προσανατολισμού
QT= Qo *(1+ZD+Ζυ+ZH) [W]
Qο=U*F*(Ti-To) [W]

## Slide 42
Θερμοκρασίες σχεδιασμού
  Εσωτερική Ti: ανάλογα με τη χρήση του χώρου.
  Εξωτερική Tο: μέση ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία αέρα (ελάχιστη θερμοκρασία που παρατηρείται τουλάχιστο 2 φορές ετησίως). Ορίζεται και ως θερμοκρασία 1%

## Slide 44: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Θ. ΚΤΗΡΙΩΝ Θερμικές Απώλειες
Προσαυξήσεις Απωλειών Θερμοπερατότητας
QT= Qo *(1+ZD+Ζυ+Zπ) [W]
Προσαύξηση Διακοπτόμενης Λειτουργίας
Παράπλευρη επιφάνεια χώρου (συμπεριλαμβάνει όλες τις επιφάνειες, ανεξάρτητα αν είναι σε επαφή με εξωτ. περιβάλλον, μη θερμαινόμενο χώρο ή θερμαινόμενο)

## Slide 46: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Θ. ΚΤΗΡΙΩΝ Θερμικές Απώλειες
Απώλειες διείσδυσης και αερισμού (QL)
εισερχόμενη παροχή εξωτερικού αέρα [m3/s]
V όγκος χώρου [m3]
Ν εναλλαγές αέρα /ώρα [h-1]
Cp ειδική θερμοχωρητικότητα του αέρα [J/kgK]
ρ πυκνότητα του αέρα σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος [kg/m3]
Από ΚΕΝΑΚ

## Slide 47: Απώλειες λόγω αερισμού κατηγορίες αερισμού
Μηχανικός εξαερισμός
  Μέσω κεντρικού κλιματιστικού συστήματος ή συστήματος εξαερισμού
Αερισμός λόγω διείσδυσης
  Χαραμάδα πόρτας
  Χαραμάδες κουφωμάτων
  Καμινάδα τζακιού
  Απορροφητήρας κουζίνας, εξαερισμός μπάνιου

## Slide 48: Υπολογισμός απωλειών αερισμού
l... μήκος χαραμάδων [m]
α... συντελεστής αεροδιαπερατότητας [m3/(h.m)]
R... συντελεστής διεισδυτικότητας [-]
H... συντελεστής θέσης του ανοίγματος [Wh (kp/m2)2/3/m3K ] (εμπεριέχει Cp αέρα και hr→s)
ΖΓ συντελεστής προσαύξησης (=1 για κανονικά, 1.2 για γωνιακά παράθυρα)
Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2010 (KENAK)
H... συντελεστής θέσης του ανοίγματος σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 [-]
DIN 4701
=ρCp/3600, ώστε να βγαίνουν οι μονάδες σε SI, λόγω του ότι το α: m3/h

## Slide 49: Απαιτήσεις σε νωπό αέρα ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου

## Slide 50: Συντελεστής αεροδιαπερατότητας α
Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2010.

## Slide 51: Συντελεστής διεισδυτικότητας R
Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2010.
Λόγος επιφανειών

## Slide 52: Συντελεστής θέσης του ανοίγματος H
Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2010.
Κατά DIN : τοποθεσία
Κατά DIN : οικία σε σειρά / μεμονωμένη

## Slide 53: Υπολογισμένες τιμές διείσδυσης αέρα (ΚΕΝΑΚ)
Οι τιμές έχουν υπολογιστεί για R=0.7, H=1.87 (κανονική ανεμόπτωση, ελεύθερη θέση) & τιμές α από αντίστοιχο πίνακα του ΚΕΝΑΚ
A επιφάνεια στοιχείου [m2]
ΔΤ διαφορά θερμοκρασίας εσωτ. χώρου με περιβάλλον
=ρCp/3600, ώστε να βγαίνουν οι μονάδες σε SI, λόγω του ότι το VA: m3/h

## Slide 54: Τυπικές τιμές διείσδυσης αέρα V' για καμινάδες και θυρίδες εξαερισμού
Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2010.

## Slide 55: Αλληλουχία ενεργειών (workflow) για τη μελέτη συστήματος θέρμανσης
Σχεδιασμός κελύφους κτηρίου
Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας (Κ.Εν.Α.Κ)
Υπολογισμός θερμικών απωλειών
Επιλογή συστήματος θέρμανσης
Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση στοιχείων του συστήματος θέρμανσης

## Slide 56: Υδρονικα ΣυΣτηματα θερμανΣηΣ

## Slide 57: Κατηγορίες
Τύπος κυκλοφορίας νερού
  Φυσικής κυκλοφορίας
  Εξαναγκασμένης κυκλοφορίας
Διάταξη δικτύου θέρμανσης
  Μονοσωλήνιο (σώματα σε σειρά)
  Δισωλήνιο (σώματα παράλληλα)
Τύπος δεξαμενής υπερχείλισης
  Ανοικτού τύπου
  Κλειστού τύπου

## Slide 58
Δίκτυα Διανομής Θερμού Νερού
Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης είναι υδρονικά (εργαζόμενο μέσο μεταφοράς θερμότητας το νερό)
Δίκτυο διανομής είναι το σύνολο των σωληνώσεων στις οποίες κυκλοφορεί το εργαζόμενο μέσο για την απόδοση θερμότητας στους θερμαινόμενους χώρους.
Κλειστοί βρόχοι : το νερό αναχωρεί θερμό από τη μονάδα παραγωγής θερμότητας, φτάνει στις τερματικές μονάδες και επιστρέφει ψυχρότερο στη μονάδα παραγωγής για αναθέρμανση.

## Slide 59
Δίκτυα Διανομής Θερμού Νερού
Το νερό εξαναγκάζεται σε κυκλοφορία από τον κυκλοφορητή ενώ σπανίως πλέον εμφανίζονται συστήματα φυσικής κυκλοφορίας.
Η διάταξη των σωληνώσεων του δικτύου ορίζει και έναν (ασαφή σε ορισμένες περιπτώσεις) τρόπο κατηγοριοποίησης ΣΚΘ
  Δισωλήνιο
  Μονοσωλήνιο
  Τρισωλήνιο, Τετρασωλήνιο

## Slide 60: Βασικές αρχές σχεδιασμού δικτύου
Επισκεψιμότητα συστήματος
Αποφυγή δομικών στοιχείων
Αποφυγή υπερβολικών καμπυλών, γωνιών, διακλαδώσεων
Σχεδιασμός κλάδων παραπλήσιου μήκους
Αποφυγή συνόδευσης με σωληνώσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Μόνωση εκτεθειμένων τμημάτων

## Slide 61
Δισωλήνιο Δίκτυο Διανομής Θερμού Νερού
Το συνηθέστερο δίκτυο, ειδικά σε παλαιά κτήρια (<1980)
Όλες οι τερματικές μονάδες συνδέονται άμεσα στους κεντρικούς κλάδους προσαγωγής-επιστροφής (παράλληλη σύνδεση) στον λέβητα.
Σε κάθε τερματική μονάδα (σώμα) η σύνδεση θερμού νερού είναι ψηλά και η επιστροφή χαμηλά
Υπάρχουν πολλές κεντρικές στήλες προσαγωγής-επιστροφής, οι οποίες διαπερνούν κάθετα τις οριζόντιες ιδιοκτησίες

## Slide 62
Δισωλήνιο Δίκτυο Διανομής Θερμού Νερού
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οι τερματικές μονάδες έχουν την ίδια μέση θερμοκρασία (μείον τις απώλειες θερμότητας των κεντρικών στηλών προσαγωγής)
Μικρότερες απαιτήσεις σε μήκος σωληνώσεων
Μικρότερη πτώση πίεσης και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας από τον κυκλοφορητή
Εύκολες μετακινήσεις σωμάτων λόγω εμφανών δικτύων και ύπαρξης αρκετών κατακόρυφων στηλών
Εμφανή δίκτυα διευκολύνουν επισκευές, συντηρήσεις κλπ.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δύσκολη αυτονομία (θερμιδομέτρηση σε κάθε σώμα ξεχωριστά)
Κατακόρυφες στήλες αντιαισθητικές και δυσκολεύουν αρχιτεκτονικές μετατροπές εσωτερικών χώρων

## Slide 63
Μονοσωλήνιο Δίκτυο Διανομής Θερμού Νερού
Υπάρχουν βρόχοι μεταξύ των κλάδων προσαγωγής-επιστροφής, πάνω στους οποίους συνδέονται εν σειρά τα θερμαντικά σώματα.
Η εξαγωγή (επιστροφή) ενός σώματος αποτελεί την εισαγωγή (προσαγωγή) για το επόμενο κ.ο.κ.
Δίνει μοναδική ευχέρεια αυτονομίας σε οριζόντιες ιδιοκτησίες

## Slide 64
Μονοσωλήνιο Δίκτυο Διανομής Θερμού Νερού
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Διαφορετική μέση θερμοκρασία σωμάτων λόγω εν σειρά σύνδεσης. Κάθε σώμα διαστασιολογείται με βάση διαφορετική θερμοκρασία λειτουργίας, ανάλογα με τη θέση του στο βρόχο
Σε βρόγχους με πολλά σώματα, το τελευταίο μπορεί να υποτροφοδοτείται
Μεγαλύτερα μανομετρικά-μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας
Λόγω ενδοδαπέδιων σωληνώσεων, μικρομετατοπίσεις σωμάτων είναι δύσκολες, επισκευή και συντήρηση είναι δύσκολη
Συνήθως σωληνώσεις εντός άλλων εύκαμπτων για να διευκολυνθεί η αντικατάσταση.

## Slide 65: Εξαρτήματα δικτύου: συλλέκτης
Δισωλήνιο => συλλέκτης για κατακόρυφες στήλες (περιλαμβάνει όλη την εγκατάσταση)
Μονοσωλήνιο: συλλέκτης μικρότερος (ανά όροφο)

## Slide 66: Εξαρτήματα δικτύου: ηλεκτροβάνες
Τοποθετείται στο συλλέκτη, ελέγχεται από το θερμοστάτη εσωτερικού χώρου

## Slide 67: Εξαρτήματα δικτύου: θερμιδομετρητές
Μέτρηση:
  Παροχής νερού
  Θερμοκρασίας προσαγωγής νερού Τin
  Θερμοκρασίας απαγωγής νερού Τout

## Slide 68: Εξαρτήματα δικτύου: διακόπτες σωμάτων Διακόπτες μονοσωλήνιου

## Slide 69: Εξαρτήματα δικτύου: διακόπτες σωμάτων Διακόπτες δισωλήνιου

## Slide 70: Εξαρτήματα δικτύου: θερμοστατικοί διακόπτες
Θερμοστατική κεφαλή
Θερμοστατική βαλβίδα
https://www.youtube.com/watch?v=-OvDQonJeHA
https://www.youtube.com/watch?v=97nBHArbAp8

## Slide 71: Αυτονομία σε δισωλήνια κατακόρυφα συστήματα
Ο χρήστης ρυθμίζει τη λειτουργία κάθε σώματος (παροχή) μέσω θερμοστατικής βάνας

## Slide 72: Αυτονομία σε δισωλήνια κατακόρυφα συστήματα
Ασύρματος θερμιδομετρητής τοποθετημένος πάνω στο σώμα καταγράφει την κατανάλωση ενέργειας του σώματος

## Slide 73: Αυτονομία σε δισωλήνια κατακόρυφα συστήματα
Ο θερμιδομετρητής μεταδίδει ασύρματα τα δεδομένα του στην κεντρική μονάδα καταγραφής.
Η εταιρεία διαχείρισης διαβάζει τα δεδομένα της κεντρικής μονάδας μέσω GSM ή WiFi

## Slide 74: Αλληλουχία ενεργειών (workflow) για τη μελέτη συστήματος θέρμανσης
Σχεδιασμός κελύφους κτηρίου
Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας (Κ.Εν.Α.Κ)
Υπολογισμός θερμικών απωλειών
Επιλογή συστήματος θέρμανσης
Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση στοιχείων του συστήματος θέρμανσης

## Slide 75: Αλληλουχία ενεργειών (workflow) για τη μελέτη συστήματος θέρμανσης
Σχεδιασμός κελύφους κτηρίου
Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας (Κ.Εν.Α.Κ)
Υπολογισμός θερμικών απωλειών
Επιλογή συστήματος θέρμανσης
Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση στοιχείων του συστήματος θέρμανσης

## Slide 76: ΔιαΣταΣιολογηΣη Στοιχειων ΥΔΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

## Slide 77: Διαστασιολόγηση συστήματος θέρμανσης Ανάλυση ανά κλάδο (για 1-σωλήνιο) ή κατακόρυφη στήλη (για 2-σωλήνιο)
Υπολογισμός θερμικών απωλειών κάθε χώρου (κλάδου) – προσαύξηση για απώλειες σωληνώσεων
Επιλογή (υπολογισμός) θερμοκρασιών προσαγωγής - επιστροφής
α1. Υπολογισμός παροχής μάζας
α2. όρια ταχύτητας/ διαστασιολόγηση σωλήνων
β.Υπολογισμός απωλειών θερμότητας στις σωληνώσεις (συνάρτηση ταχύτητας ρευστού)
Επιλογή θέσης θερμαντικών σωμάτων
γ.Υπολογισμός πτώσης πίεσης (συνάρτηση μήκους σωληνώσεων & ταχύτητας ρευστού)
δ.Διαστασιολόγηση σωμάτων
στ.Διαστασιολόγηση κυκλοφορητή
ε.Διαστασιολόγηση λέβητα
Η αρίθμηση α1,α2, …, ε, στ εμφανίζεται και στις ακόλουθες ενότητες

## Slide 78
α2. Διαστασιολόγηση Δικτύου Σωληνώσεων
Το δίκτυο σωληνώσεων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σε θόρυβο, σπηλαίωση, πτώση πίεσης κλπ. Στη βάση αυτή επιλέγεται η διάμετρος των σωλήνων.
Παράλληλα, η διάμετρος των σωλήνων επιδρά στις θερμικές απώλειες, οι οποίες σε τελική ανάλυση επηρεάζουν την απαιτούμενη παροχή σε κάθε κλάδο. Για αυτό το λόγο η διαδικασία είναι επαναληπτική.
Θερμικές Απαιτήσεις (από θερμικά φορτία)
+ προσαύξηση για απώλειες σωληνώσεων
Σκαρίφημα με τις θέσεις
των θερμαντικών σωμάτων στο χώρο (μήκος σωληνώσεων)
Επιλογή (υπολογισμός) θερμοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής
Υπολογίζονται οι παροχές μάζας στους κλάδους και (από όρια ταχύτητας) οι διάμετροι των διατομών τους (d)
Υπολογίζονται οι πτώσεις πίεσης
από τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα
Έλεγχος και επανάληψη

## Slide 79: α1. Μέγιστη ταχύτητα
Συνίσταται η ταχύτητα να μην υπερβαίνει την τιμή των 0,6 m/s για σιδηροσωλήνες και την τιμή των 0,8 m/s για πλαστικούς και χαλκοσωλήνες
Διαστασιολόγηση δισωλήνιου συστήματος θέρμανσης

## Slide 80: α2. Πτώση πίεσης ανα μέτρο μήκους σωλήνα R
Συνίσταται το R να μην υπερβαίνει την τιμή των 30 mmΣΝ/m χωρίς όμως αυτό να είναι απαγορευτικό.
Διαστασιολόγηση συστήματος θέρμανσης

## Slide 81: Yλικά σωληνώσεων
Χαλκός: αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, διάρκεια ζωής, θέματα διάβρωσης, υψηλό βάρος, θερμικές απώλειες
Πλαστικό (πολυαιθυλένιο): ευκολία στην τοποθέτηση/αντικατάσταση, πρόβλημα η αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και η θερμική διαστολή
Πολυστρωματικός: Συνδυάζουν και τα δύο υλικά
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
81

## Slide 82: β. Πτώση πίεσης σε ευθύγραμμα τμήματα

## Slide 83
γ. Πτώση πίεσης σε εξαρτήματα

## Slide 84: Διαγράμματα για φυσική κυκλοφορία

## Slide 85: Πίνακας υπολογισμού δισωλήνιων κυκλωμάτων

## Slide 89: ΜΟΝΩΣΩΛΗΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κάθε κλάδος έχει το πολύ πέντε θερμαντικά σώματα σε σειρά
Η παροχή του κλάδου υπολογίζεται από τον τύπο
σε kg/h
Με τη βοήθεια διαγραμμάτων υπολογίζουμε διάμετρο κυκλώματος, ταχύτητα και πτώση πίεσης ανά μέτρο

## Slide 90: ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- Από τον τύπο Q=m*cp*ΔΤ υπολογίζουμε τη θερμοκρασία εξόδου από τα θερμαντικά σώματα.
Στον παραπάνω τύπο Q σε W, m σε kg/s και cp σε J/kgk.
Αντί του παραπάνω τύπου για ευκολία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο Q=m*ΔΤ
Στον παραπάνω τύπο Q σε Kcal/h και m σε kg/h

## Slide 91: ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η πτώση πίεσης προέρχεται από τα ευθύγραμμα τμήματα και από τα εξαρτήματα.
Τα εξαρτήματα του μονοσωληνίου είναι οι διακόπτες των θερμαντικών σωμάτων, οι ρυθμιστικές βαλβίδες και οι καμπύλες των σωληνώσεων
Για τους διακόπτες και τις βαλβίδες βρίσκουμε τον συντελεστή αντίστασης από διαγράμματα ενώ για τις καμπύλες τον θεωρούμε ίσο με 0,5

## Slide 96: γ. Υπολογισμός πτώσης πίεσης
Πτώση πίεσης = πτώση πίεσης σωληνώσεων + πτώση πίεσης εξαρτημάτων
Οριζόντιοι κλάδοι: αυτοεξισορρόπηση:
  Η πτώση πίεσης των παράλληλων κλάδων είναι ίδια
  Ρυθμιστικές βαλβίδες εισάγουν πτώση πίεσης για να εξασφαλίζεται η επιθυμητή παροχή σε κάθε κλάδο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
96

## Slide 97: ε. Λέβητες. Διαστασιολόγηση

## Slide 98
Λέβητας πετρελαίου – λέβητας φυσικού αερίου
ο λέβητας θερμού νερού συναλλαγή θερμότητας από καυσαέρια προς το νερό του δικτύου διανομής
ο καυστήρας έγχυση και καύση του καυσίμου στο θάλαμο του λέβητα

## Slide 99
Λέβητας πετρελαίου – λέβητας φυσικού αερίου
Λέβητας θερμού νερού
Υλικό: χαλύβδινοι και μαντεμένιοι
Τύπος εναλλάκτη: ενιαίου θαλάμου, αεριαυλωτούς, απλής ή πολλαπλής διαδρομής καυσαερίων κλπ.,
Αξιοποίηση θερμογόνου δύναμης καυσίμου και θερμοκρασίες νερού: συμβατικοί (Υ/Θ), χαμηλών θερμοκρασιών (Χ/Θ) και συμπύκνωσης (ανώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου)

## Slide 100: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χαλύβδινων λεβήτων
- Δυνατότητα συγκόλλησης ελασμάτων
- Παραδίδονται σε έτοιμα τεμάχια
- Επιτρέπει μεγαλύτερες καταπονήσεις
- Χαμηλότερη τιμή
- Η ενιαία κατασκευή προσδίδει μεγάλο όγκο και κάνει δύσκολη τη μεταφορά και τοποθέτηση σε υφιστάμενα κτήρια

## Slide 101: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χυτοσιδηρών λεβήτων
- Υψηλή αντοχή στη διάβρωση
- Χυτά τεμάχια που συναρμολλογούνται στο λεβητοστάσιο
- Δυνατότητα αυξομείωσης θερμικής ισχύος με προσθήκη ή αφαίρεση τεμαχίων
- Αυξημένο βάρος
- Ευθραυστότητα των στοιχείων τους
- Αδυναμία επισκευής τεμαχίων που παρουσιάζουν διαρροή

## Slide 102: ε. Ενεργειακό ισοζύγιο - διαστασιολόγηση λέβητα
Οι ολικές απώλειες του κτηρίου πρέπει να καλύπτονται από το λέβητα
  Βαθμός απόδοσης η: 85-95%
  Η: θερμογόνος δύναμη
  Απώλειες λόγω ενθαλπίας καυσαερίων 5-15%

## Slide 103
ε. Υπολογισμός Ισχύος Λέβητα
QΛ=(1+q)∙Qo
Qo συνολικές θερμικές απώλειες
q=0.25-0.30 Προσαύξηση για
  θερμικές απώλειες σωληνώσεων μεταφοράς
  αστοχίες κατασκευής
  ταχύτερη απόκριση μετά από διακοπή θέρμανσης
  Εφόσον οι θερμικές απώλειες έχουν υπολογιστεί και στη διαστασιολόγηση των κλάδων, μπορεί να μην λαμβάνεται η ως άνω προσαύξηση

## Slide 104: Επιλογή μεγέθους και αριθμού λεβήτων
Q<215.000 kcal/h 1 λέβητας
215.000<Q<1.000.000 kcal/h 2 λέβητες
Q>1.000.000 kcal/h 3 λέβητες
Η τοποθέτηση των λεβήτων πρέπει να γίνεται πάνω σε σκυρόδεμα ή άλλο υλικό για αποφυγή υγρασίας

## Slide 105: ε. Καυστήρας
Βασικά μέρη
  Αντλία καυσίμου
  Φίλτρο καυσίμου
  Ανεμιστήρας με ηλεκτροκινητήρα
  Σπινθιριστής με πολλαπλασιαστή τάσης

## Slide 106: Φάσεις καύσεως καυσίμου
- Δημιουργία μίγματος καυσίμου – αερίου
- Θέρμανση αυτού μέχρι τη θερμοκρασία εναύσεως
- Έναυση στο μέτωπο της φλόγας (σπινθήρας)
Διεργασίες οξείδωσης
Απόδοση θερμότητας

## Slide 107
ε. Καυστήρες διασκορπισμού
Διασκορπισμός πετρελαίου από ακροφύσιο σε υψηλή πίεση (7-20 bar) και ανάμειξη με αέρα καύσης. Ανάφλεξη με σπινθήρα.
Αντλία πετρελαίου (ηλεκτρική)
Φίλτρο πετρελαίου
Ανεμιστήρας (ηλεκτρικός) προσαγωγής αέρα καύσης,
Εκκινητές - αυτομάτους διακόπτες προστασίας των ηλεκτροκινητήρων
Σύστημα αυτόματης ανάφλεξης με σπινθηριστή
Πυροστάτη με φωτοκύτταρο η φωτοαντίσταση.
QΛ η θερμική ισχύς του λέβητα [kW]
Hu: η κατώτερη θερμογόνος δύναμη του καυσίμου σε [kWh/kg]. Huπετρ≈ 11,5 kWh/kg.
n : β.α. λέβητα = 0.85 – 0.95

## Slide 108
στ. Κυκλοφορητές
Οι κυκλοφορητές εξασφαλίζουν την «κυκλοφορία» του θερμού νερού στο κλειστό υδρονικό δίκτυο.
Έχουν πάντοτε ενσωματωμένο σε ενιαίο κέλυφος (περίβλημα) τον ηλεκτροκινητήρα και την αντλία.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός κυκλοφορητή είναι:
  Η παροχή του νερού σε m3/h (ή l/h),
  Το μανομετρικό ύψος Η σε mΥΣ,
  Η ισχύς του κινητήρα σε hp ή W,
  Η διάμετρος (σε mm ή in) και ο τύπος (με ρακόρ ή φλάνζτα) των άκρων υδραυλικής σύνδεσης του κυκλοφορητή στο δίκτυο.

## Slide 109: στ. Διαστασιολόγηση κυκλοφορητή
Παροχή
Μανομετρικό ύψος

## Slide 110: στ. Διαστασιολόγηση κυκλοφορητή
Συνιστάται η τοποθέτηση των κυκλοφορητών στην προσαγωγή (αναχώρηση από τον λέβητα) για αποφυγή υποπιέσεων στο δίκτυο
Βάνες απομόνωσης τοποθετούνται πριν και μετά τον κυκλοφορητή
Σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, τοποθετείται και εφεδρικός κυκλοφορητής, σε παράλληλη σύνδεση ή σε σειρά σύνδεση
Παράλληλη αν θέλουμε να αυξήσουμε την παροχή και σε σειρά αν θέλουμε να αυξήσουμε το μανομετρικό

## Slide 111
στ. Διαστασιολόγηση Κυκλοφορητή
Απαιτείται ο υπολογισμός της παροχής (V´) και της πίεσης (ΔΡ) ή μανομετρικού (Η)
Η παροχή προκύπτει από τα θερμικά φορτία και τις θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής από το λέβητα
Το μανομετρικό Η του κυκλοφορητή από
  Πτώση πίεσης H1 στον δυσμενέστερο κλάδο του οριζόντιου επιδαπέδιου κυκλώματος,
  Πτώση πίεσης H2 στον κατακόρυφο κλάδο μέχρι το συλλέκτη του δυσμενέστερου επιδαπέδιου κυκλώματος (συνήθως 1-1.5 m)
  Πτώση πίεσης Η3 στο λέβητα (150-500 mmΣΥ)
  Πτώση πίεσης Η4 στην τρίοδη ή τετράοδη βάννα (αν υπάρχει)
Η

## Slide 112
στ. Διαστασιολόγηση Κυκλοφορητή
Επιλογή Κυκλοφορητή
Κυκλοφορητές σταθερού σημείου λειτουργίας
Κυκλοφορητές 2, 3 ή 4 ταχυτήτων και αντίστοιχων καμπυλών V-H (επιλέγεται η κατάλληλη ταχύτητα)
Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές (Δp-c/v/T), αυτόματης προσαρμογής σημείου λειτουργίας, μέσω ηλεκτροκινητήρα με μετατροπέα συχνότητας (inverter) – μεταβλητές στροφές λειτουργίας
Η

## Slide 113: Δοχείο διαστολής (κλειστού τύπου)
Παραλαβή της διαστολής του νερού λόγω αύξησης θερμοκρασίας
Διαστασιολόγηση: ωφέλιμος όγκος=όγκος νερού x συντ. διαστολής
πιν. 13.2.12
Διαστασιολόγηση υπόλοιπων στοιχείων
Vδ= Vs/0,22 (lt)

## Slide 114: Όγκος νερού
Προσεγγιστικά σε κάθε 1000 kcal/h
6 lt για κονβέκτορες, Runtal
8 lt για fcu, αερόθερμα
11 lt για Άβακες
14 lt για Κ.Θ.Σ.

## Slide 115: Σύνδεση δοχείου διαστολής
Αυτόματος πλήρωσης (σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης)
Βαλβίδα ασφαλείας
Δοχείο διαστολής
Διαστασιολόγηση υπόλοιπων στοιχείων

## Slide 116: Καπνοδόχος
Μεγαλύτερος ελκυσμός οδηγεί σε αυξημένη ποσότητα αέρα, μειωμένη απόδοση και ατελή καύση
Μικρότερος ελκυσμός οδηγεί σε έλλειψη οξυγόνου, κακή εκμετάλλευση καυσίμου και ρύπανση
()
Q η ισχύς σε W
H το ύψος της καπνοδόχου
n συντελεστής από πίνακα 11.5.1

## Slide 117: Δεξαμενές πετρελαίου
Υποχρεωτικός ο αερισμός του χώρου με άνοιγμα >1/12 του εμβαδού δαπέδου
Έως 3m3 επιτρέπεται η τοποθέτηση μέσα στο λεβητοστάσιο. Για μεγαλύτερες δεξαμενές είναι υποχρεωτικό για λόγους πυρασφάλειας να τοποθετούνται σε διαφορετικό χώρο από τον λέβητα.
Έδραση πάνω σε βάση με μορφή λεκάνης από κάτω για συγκέντρωση της διαρροής πετρελαίου
Σωλήνωση εξαερισμού, σωλήνας πλήρωσης, στόμιο εκκένωσης, δείκτης στάθμης και ανθρωποθυρίδα τη συνοδεύουν

## Slide 118: Διαστάσεις λεβητοστασίου
Η απόσταση από την πόρτα του λέβητα έως τον τοίχο είναι:
S>1,5 m για Q<250.000 kcal/h
S>2 m gia Q> 250.000 kcal/h
Άπόσταση πίσω πλευράς λέβητα έως τον τοίχο είναι>1/2 S
Οι πλευρικές αποστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,60 m

## Slide 119: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Σε κτήρια με περισσότερες από μια ιδιοκτησίες είναι υποχρεωτική η μελέτη κατανομής δαπανών σε περιπτώσεις που υπάρχει κεντρικό σύστημα θέρμανσης.
Παράλληλα πρέπει να υπάρχει ωρομέτρηση ή θερμιδομέτρηση για τη μέτρηση της κατανάλωσης κάθε ιδιοκτησίας.

## Slide 120: ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Qολ | Qfi | Qai | Qβολ | Fi | Vi | qβ | Qi | εi | ωi | σfi | ωi | xi | yi | Zi | fi | fiχεi

## Slide 121: ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Qολ: ολικές θερμικές απώλειες ιδιοκτησίας
Qfi: απώλειες διαμέσου ανοιγμάτων
Qai: απώλειες χαραμάδων
Qβολ=Qολ-Σ(Qfi+Qai)
Fi: εμβαδόν ιδιοκτησίας
Vi: όγκος ιδιοκτησίας
β=

## Slide 122: ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Fεξi: η εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια. Συμπεριλαμβάνονται και οι Μ.Θ.Χ. πολλαπλασιασμένοι με 0,5
Fπαρi: η συνολική παράπλευρη επιφάνεια

## Slide 123: ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
ωi: συντελεστής σχετικός με τη θέση της ιδιοκτησίας και τη θερμομόνωση
Για κτήρια με θερμομόνωση
ωi=0,60 για ισόγειο, ημιυπόγειο
ωi=0,65 για ενδιάμεσο όροφο
ωi=0,55 για υπόλοιπες ιδιοκτησίες
Για κτήρια χωρίς θερμομόνωση
ωi=0,50 για ισόγειο, ημιυπόγειο
ωi=0,55 για ενδιάμεσο όροφο
ωi=0,45 για υπόλοιπες ιδιοκτησίες

## Slide 124: ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
xi: συντελεστής σχετικός με τη διέλευση ή όχι σωληνώσεων του δικτύου διανομής κεντρικής θέρμανσης από την ιδιοκτησία i
χi=0 όταν l>2/3 του συνόλου των σωληνώσεων
χi=0,06 όταν l<1/3 του συνόλου των σωληνώσεων
χi=0,03 για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

## Slide 125: ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
yi: συντελεστής σχετικός με το εμβαδόν της ιδιοκτησίας
yi=0 όταν F≥110 m2
yi=0,04 όταν 75≤ F<110 m2
yi=0,08 όταν 40≤ F<75 m2
yi=0,12 όταν F<40 m2

## Slide 126: ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
zi: συντελεστής σχετικός με το σfi
zi=0 όταν σfi≤0,20
zi=0,05 όταν 0,20<σfi≤0,35
zi=0,10 όταν 0,35<σfi≤0,50
zi=0,15 όταν 0,50<σfi≤0,65
zi=0,20 όταν σfi>0,65

## Slide 127: ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
fi=ωi-(xi+yi+zi)
Πi=[fi*εi+(1-
Πi=[fi*εi+(1-

## Slide 128: ΕναλλακτικεΣ μορφεΣ θερμανΣηΣ

## Slide 129: Τηλεθέρμανση
Δημόσιο δίκτυο
Δίκτυο κατοικίας
Ρυθμιστής θερμοκρασίας αντιστάθμισης
Σώματα με θερμοστάτη εσωτερικού χώρου
Θερμιδομετρητής
Εναλλάκτης

## Slide 130: Θέρμανση με αντλίες θερμότητας
Ηλεκτρική αντλία θερμότητας αντί για λέβητα
Συνδυάζεται με ενδοδαπέδια θέρμανση ή σώματα χαμηλής θερμοκρασίας
Κατάλληλη και για ζεστό νερό χρήσης
Χωροθέτηση της αντλίας θερμότητας για αποφυγή θορύβου
Δυνατότητα ενδοδαπέδιου δροσισμού το καλοκαίρι
Υψηλότερο κόστος εγκατάστασης σε σχέση με λέβητα

## Slide 131: Αντλίες θερμότητας αβαθούς γεωθερμίας

## Slide 132: Θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ (με φέτες)
Από συγκολλητό χαλυβδοέλασμα ή χυτοσίδηρο (παλαιότερα)
Ονοματολογία:
IV905/12
Αριθμός στηλών
Απόσταση (ύψος) ανάμεσα στα κέντρα των οπών παροχής/επιστροφής [mm]
Αριθμός φετών
δ. Διαστασιολόγηση θερμαντικών σωμάτων
Μετάδοση με συναγωγή και ακτινοβολία

## Slide 133: Σώματα αλουμινίου
Μετάδοση με ακτινοβολία και δευτερευόντος με συναγωγή
Κατασκευάζονται από κράματα αλουμινίου
Πλεονεκτήματα: αισθητική εμφάνιση, μικρό βάρος
Μειονεκτήματα: κόστος

## Slide 134: Κονβεκτέρ (τύπου Runtal)
Άβακας
μαιανδροειδείς επιφάνειες, που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη θερμαινόμενη επιφάνεια για την απαγωγή της θερμότητας
Μετάδοση με συναγωγή και ακτινοβολία

## Slide 135: Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ και τύπου σκάλας
Μετάδοση με συναγωγή και ακτινοβολία

## Slide 136: Επιλογή θέσης θερμαντικών σωμάτων
Κοντά στα πιο ψυχρά σημεία του χώρου
  Κάτω από παράθυρα
  Δίπλα σε μπαλκονόπορτες
  Σε βόρειους εξωτερικούς τοίχους
  Σε γωνίες εξωτερικών τοίχων
Ελάχιστες αποστάσεις:
  Από δάπεδο: 15 cm
  Από ράφι (καλύτερα να αποφεύγεται): 15 cm
  Από τοίχο: 2 cm
Συνιστάται ο τοίχος να είναι καλά μονωμένος

## Slide 137: Fan coils
Μετάδοση με συναγωγή (εξαναγκασμένη)
Θερμοκρασίες θερμικού μέσου ~50oC

## Slide 138: Ενδοδαπέδια θέρμανση
Αντίστοιχη κατασκευή δικτύου με συμβατικά υδρονικά δίκτυα
Χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού στο δίκτυο
Αργή θερμική απόκριση
+ Καλύτερη θερμική άνεση
+ Εξοικονόμηση χώρου
+ Αποφυγή λερώματος τοίχων
Κόστος εγκατάστασης
Δυσκολία επισκευής

## Slide 139: Τοποθέτηση ενδοδαπέδιας θέρμανσης

## Slide 140: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

## Slide 141: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ

## Slide 142: ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

## Slide 143: ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

## Slide 144: ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ

## Slide 145
Αντιστάθμιση
Εξοικονόμηση σε μερικά φορτία μέσω ρύθμισης λειτουργίας λέβητα ή σωμάτων
Ρύθμιση λειτουργίας σωμάτων μέσω ελέγχου παροχής ή θερμοκρασίας μέσου (απαιτείται τρίοδη ή τετράοδη βάνα)

## Slide 146
Αντιστάθμιση