ΑΣΚΗΣΗ 1Η

ΑΣΚΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Να υπολογιστεί ο βαθμός απόδοσης  ενός συνήθη λέβητα πετρελαίου ισχύος 40 kW για μονοκατοικία διαστάσεων 10Χ9 m και ύψους 3 m, με 3 υπνοδωμάτια, η οποία βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα, όταν αυτή συνορεύει στις πλευρές των 9 m με όμορα κτίρια και από κάτω υπάρχει φυσικό έδαφος.  Η μονοκατοικία κατασκευάστηκε το 1985 και ο λέβητας έχει κατεστραμμένη μόνωση. Το ζεστό νερό κατά την περίοδο του χειμώνα προέρχεται από τον λέβητα.

ΛΥΣΗ

Η ονομαστική  θερμική ισχύς του λέβητα είναι Pn=40kW.

Ελέγχουμε την περίπτωση υπερδιαστασιολόγησης της μονάδας λέβητα – καυστήρα συγκρίνοντας με την υπολογιζόμενη θερμική ισχύ Pgen.

Pgen=A∙Um∙1,5+V3ΔΤ

Όπου Α η συνολική εξωτερική επιφάνεια της μονοκατοικίας, δηλαδή:

Α=10+9+10+9∙3+10∙9∙2=294m2

Um=0,95 W/m2K για κτίρια μετά την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης δηλαδή το 1980.

ΔΤ=28oC για τη Δ κλιματική ζώνη.

V η παροχή νωπού αέρα από τον πίνακα 2.3 της ΤΟΤΕΕ V=0,75*90=67,5 m3/h

Επομένως Pgen=294∙0,95∙1,5+67,53*28=12.360 W

Θα πρέπει να υπολογίσουμε και το φορτίο του ζεστού νερού που προέρχεται από τον λέβητα και το μπόϊλερ.

Το ημερήσιο θερμικό φορτίο δίνεται από τη σχέση 4.16 της ΤΟΤΕΕ

Qd=Vdc3600ρΔτ

Όπου Vd το ημερήσιο φορτίο σύμφωνα με τον πίνακα 2.5.

Για 3 υπνοδωμάτια Vd=27,38*3=82,14 m3/h=225,04lt/ημέρα

Άρα Qd=225,04*4,183600*1*45-4,2=10,66 kwh/day

Η θερμική ισχύς του boiler υπόλογίζεται για απόδοση της ενέργειας σε 5 ώρες, οπότε Pn=10,66/5=2,13 kW.

Επομένως το συνολικό φορτίο Pgen=12,36+2,13=14,49 kW.

Επειδή η υπολογιζόμενη θερμική ισχύς είναι μικρότερη από 20 kW, λαμβάνεται ίση με 20 kW.

Ο λόγος πραγματική προς υπολογιζόμενη θερμική ισχύ Pm/Pgen είναι 40/20=2

Σύμφωνα με τον πίνακα 4.3  της ΤΟΤΕΕ προκύπτει ng1=0,91.

Από τον πίνακα 4.4  της ΤΟΤΕΕ και για κατεστραμμένη μόνωση  προκύπτει a=-0,026 και b=0,95. Άρα,  ng2=-0,026*2+0,95=0,898.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργειακή σήμανση και δεν υπάρχει ανάλυση καυσαερίων προκύπτει από τον πίνακα 4.2.γ. και για ισχύ 40 kW ngo=0,88

Άρα ο συνολικός βαθμός απόδοσης θα είναι:

ngen=ngo∙ng1∙ng2=0,88∙0,91∙0,898=0,7191=71,91%

Συγκρίνουμε αυτή την τιμή με την τιμή του πίνακα 4.2.β (διότι δεν πρέπει να την ξεπερνάμε) που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 0,80, άρα ο  βαθμός απόδοσης είναι 71,91%.

Εάν είχαμε υπολογίσει βαθμό απόδοσης π.χ. 85% τότε θα θεωρούσαμε ότι ο βαθμός απόδοσης του συγκεκριμένου λέβητα είναι 80% γιατί δεν πρέπει να ξεπερνάμε τις τιμές του πίνακα 4.2.β.

Τονίζεται πως αν ο λέβητας καλύπτει και τις ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης, τότε στον υπολογισμό του Pgen θα πρέπει να προστεθεί και το φορτίο για ζεστό νερό χρήσης.

ΑΣΚΗΣΗ 2Η

ΑΣΚΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Να υπολογιστεί ο βαθμός απόδοσης  του δικτύου διανομής θέρμανσης διαμερίσματος, το οποίο βρίσκεται σε οικοδομή με συνήθη λέβητα πετρελαίου καλά μονωμένο,  ισχύος 200 kW, διπλάσια από τη μέγιστη υπολογιζόμενη, υπάρχει αυτονομία και από το λεβητοστάσιο αναχωρούν 10 ζεύγη σωλήνων για την κάλυψη των αναγκών της οικοδομής η οποία έχει 10 διαμερίσματα. Οι σωληνώσεις έχουν ανεπαρκή μόνωση και διέρχονται από εσωτερικούς χώρους.

ΛΥΣΗ

Κάθε κλάδος δικτύου κουβαλάει 200/10 = 20 kW

Η συνολική θερμική ισχύς την οποία μεταφέρει το δίκτυο διανομής είναι η εγκατεστημένη θερμική ισχύς της μονάδας παραγωγής επί το συνολικό συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης και μόνωσης λέβητα.

Από τουςπίνακες 4.3 και 4.4 της ΤΟΤΕΕ προκύπτουν ng1=0, 91 και ng2=1.

Άρα η συνολική θερμική ισχύς είναι Q=20∙0,91∙1=18,2 kW

Σύμφωνα με τον πίνακα 4.11 της ΤΟΤΕΕ για ισχύ 20 kW και ανεπαρκή μόνωση το ποσοστό απωλειών είναι 11%.

Άρα ο βαθμός απόδοσης του δικτύου διανομής είναι 89%

ΑΣΚΗΣΗ 3Η

ΑΣΚΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Να υπολογιστεί ο βαθμός απόδοσης  των τερματικών μονάδων διαμερίσματος, το οποίο βρίσκεται σε οικοδομή με συνήθη λέβητα πετρελαίου. Τα θερμαντικά σώματα είναι τοποθετημένα στους εξωτερικούς τοίχους, το ύψος του ορόφου είναι 3 m, η λειτουργία της θέρμανσης είναι διακοπτόμενη και δεν υπάρχει υδραυλική εξισορρόπηση στο δίκτυο.

ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ (σελ 48729) ο βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων δίνεται από τον τύπο:

Ν=nemfrad*fim*fydr

Σύμφωνα με τον πίνακα 4.12 για θερμοκρασίες 70-90, και για καλοριφέρ τοποθετημένα σε εξωτερικό τοίχο προκύπτει nem=0,89.

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει με βάση την εκφώνηση frad=1,00, fim=0,97 και fydr=1,03.

Αντικαθιστώντας στον τύπο:

Ν=nemfrad*fim*fydr=0,891,00*0,97*1,03=0,8908=89,08%

ΑΣΚΗΣΗ 4Η

ΑΣΚΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά τη διενέργεια μιας ενεργειακής επιθεώρησης σε εστιατόριο εμβαδού 500 m2 μετρήθηκαν 40 φωτιστικά φθορισμού Τ8  4Χ18 W με ηλεκτρομαγνητικό ballast. Να εξεταστεί αν τα συγκεκριμένα φωτιστικά αποδίδουν την απαιτούμενη στάθμη φωτισμού και να υπολογίσετε την τιμή που τελικά θα χρησιμοποιηθεί στην ενεργειακή επιθεώρηση.

ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ (σελ 48635) για εστιατόρια η απαιτούμενη στάθμη φωτισμού είναι 200 lx.

Λόγω του ηλεκτρομαγνητικού ballast και σύμφωνα με τη σελ. 48751 της ΤΟΤΕΕ θα πρέπει να κάνουμε προσαύξηση 20% στην εγκατεστημένη ισχύ Pεγκ.

Pεγκ=40*4*18*1,2=3456 W

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.1.α της ΤΟΤΕΕ σελ 48753 η ισχύς των φωτιστικών σωμάτων θα έπρεπε να ήταν για γραμμικούς φθορισμού με ηλεκτρομαγνητικό ballast

P=4,2*500*2=4200 W

O συντελεστής 2 προκύπτει από το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος πίνακας αναφέρεται σε στάθμη φωτισμού 100  lx. Για το εστιατόριο όπως προαναφέρθηκε η απαιτούμενη στάθμη είναι 200 lx.

Άρα τα συγκεκριμένα εγκατεστημένα φωτιστικά δεν αποδίδουν την απαιτούμενη στάθμη φωτισμού και η τιμή που θα χρησιμοποιήσουμε στην ενεργειακή επιθεώρηση είναι 4200 W.

ΑΣΚΗΣΗ 5Η

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Να γίνει ενεργειακή επιθεώρηση  για το διαμέρισμα  4όροφης με μικτή επιφάνεια 132 m2 και καθαρή επιφάνεια 120 m2 του παρακάτω σχήματος. Το διαμέρισμα  βρίσκεται στην Κοζάνη (Δ θερμική ζώνη) και είναι κατασκευασμένο το 2002 σύμφωνα με τη μελέτη θερμομόνωσης που είχε κατατεθεί στην πολεοδομία. Οι τοιχοποιίες είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα και οπτόπλινθους.  Το δάπεδο συνορεύει με θερμαινόμενο διαμέρισμα ενώ πάνω από την πλάκα της οροφής υπάρχει στέγη αποτελούμενη από σανίδωμα και κεραμίδια. Τα κουφώματα είναι συνθετικά με διπλό τζάμι απόστασης 12 mm, τοποθετημένα στο εσωτερικό του κελύφους, με ποσοστό πλαισίου 20%,  χωρίς επίστρωση χαμηλής εκπομπής. Το καθαρό ύψος του διαμερίσματος  είναι 3 m, το πάχος της πλάκας οροφής 0,15 m και το ύψος των δοκαριών 0,50 m.

Το διαμέρισμα θερμαίνεται με συνήθη λέβητα πετρελαίου, καλά μονωμένο  ισχύος 100 kW, βρίσκεται σε οικοδομή με 8 διαμερίσματα και υπάρχει αυτονομία και αντιστάθμιση ισχύος. Από το λεβητοστάσιο ξεκινούν 8 ζεύγη σωληνώσεων (προσαγωγή – επιστροφή)  για κάθε διαμέρισμα και είναι μονωμένες όπως το κτίριο αναφοράς. Για τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης υπάρχει καυστήρας ισχύος 0,2 kW, κυκλοφορητής ισχύος 0,4 kW και 8 ηλεκτροβάνες  ισχύος  0,01 kW η καθεμία. Στο διαμέρισμα υπάρχει ένας θερμοστάτης και τα θερμαντικά σώματα είναι τοποθετημένα στους εξωτερικούς τοίχους.

Σύστημα ψύξης δεν υπάρχει στο διαμέρισμα.

Το ζεστό νερό χρήσης προέρχεται από το λέβητα πετρελαίου καθώς υπάρχει μπόϊλερ 80 lt, τοποθετημένο σε εσωτερικό χώρο, με ηλεκτρική αντίσταση 3 kW. Οι σωληνώσεις του ζεστού νερού χρήσης είναι αμόνωτες. Στο διαμέρισμα δεν  υπάρχει ηλιακός συλλέκτης.

Στο διαμέρισμα υπάρχει τζάκι το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης, απορροφητήρας και εξαερισμός στο μπάνιο.

ΛΥΣΗ

Η επιθεώρηση θα πραγματοποιηθεί με το λογισμικό πρόγραμμα του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ.

Στα Γενικά στοιχεία του κτιρίου, η  χρήση του κτιρίου είναι πολυκατοικία, η συνολική επιφάνεια 132 m2 και η θερμαινόμενη 120 m2. Επειδή δεν υπάρχει σύστημα ψύξης, η ψυχόμενη επιφάνεια αντιστοιχεί στο 50% της θερμαινόμενης.

Ο όγκος του διαμερίσματος προκύπτει από το γινόμενο του εμβαδού με το ύψος του τελευταίου ορόφου στο οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί και το πάχος της πλάκας οροφής, δηλαδή 3,15 m.

- Έκθεση κτιρίου. Καθορίζεται η πυκνότητα δόμησης της περιοχής του κτιρίου. Ο χρήστης επιλέγει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Εκτεθειμένο, Ενδιάμεσο ή Προστατευμένο κτίριο.

Τα δεδομένα αυτά ΕΚΤΟΣ από την "Συνολική επιφάνεια" και τον "Θερμαινόμενο όγκο", δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς, αλλά χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους. Η παράμετρος "Συνολική επιφάνεια" δεν χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς, αλλά εμφανίζεται αυτούσια στην πρώτη σελίδα του Π.Ε.Α.

- Αριθμός Θερμικών Ζωνών. Εισάγεται ο συνολικός αριθμός των θερμαινόμενων / κλιματιζόμενων ζωνών στις οποίες θα χωριστεί το κτίριο. Τα κριτήρια καθορισμού των θερμικών ζωνών αναφέρονται στο άρθρο 3 του ΚΕΝΑΚ. Ανάλογα με τον αριθμό των θερμικών ζωνών που θα καθορίσει ο χρήστης, εμφανίζονται αντίστοιχα πεδία στην δομή δέντρου του κτιρίου.

Για την περίπτωση του διαμερίσματος επιλέγουμε μια θερμική ζώνη.

- Αριθμός Μη Θερμαινόμενων Χώρων. Καταγράφεται ο συνολικός αριθμός των μη θερμαινόμενων χώρων που διαθέτει το κτίριο (όταν ο όγκος τους είναι τουλάχιστον 10% του συνόλου του κτιρίου). Ανάλογα με τον αριθμό των μη θερμαινόμενων χώρων που θα καθορίσει ο χρήστης, εμφανίζονται αντίστοιχα πεδία στην δομή δέντρου του κτιρίου.

Σε περίπτωση ενεργειακής επιθεώρησης τμήματος κτιρίου και μόνο (π.χ. διαμερίσματος) το οποίο εφάπτεται με μη θερμαινόμενους χώρους (π.χ. κλιμακοστάσιο), θεωρείται κατά παραδοχή ότι εφάπτεται με τον εξωτερικό αέρα και συνεπώς, δεν λαμβάνεται υπόψη ο μη θερμαινόμενος χώρος. Όλα τα δομικά στοιχεία του τμήματος κτιρίου που εφάπτονται με το μη θερμαινόμενο χώρο (τοιχοποιίες, ανοίγματα, κ.ά.), περιγράφονται ως εφαπτόμενα με τον εξωτερικό αέρα αλλά με συντελεστή θερμοπερατότητας μειωμένο κατά το ήμισυ του υπολογιζόμενου και με πλήρη σκίαση χειμώνα / καλοκαίρι.

Για την περίπτωση του διαμερίσματος δεν υπάρχει Μη Θερμαινόμενος χώρος.

- Αριθμός Ηλιακών Χώρων. Καταγράφεται ο συνολικός αριθμός των ηλιακών χώρων που διαθέτει το κτίριο. Ανάλογα με τον αριθμό των ηλιακών χώρων που θα καθορίσει ο χρήστης, εμφανίζονται αντίστοιχα πεδία στην δομή δέντρου του κτιρίου.

Για την περίπτωση του διαμερίσματος δεν υπάρχει Ηλιακός  χώρος.

- Θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων. Σε περίπτωση ύπαρξης (πλήρους ή μερικής) θερμομόνωσης των κατακόρυφων δομικών στοιχείων (τοιχοποιϊας ή φέροντος οργανισμού) του κτιρίου, επιλέγεται το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς οι θερμογέφυρες και το λογισμικό να προσθέτει αυτόματα 0.1 W/m2K σε όλες τις αδιαφανείς επιφάνειες, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Σε περίπτωση νέων κτιρίων, η συγκεκριμένη επιλογή δεν εμφανίζεται.

Για την περίπτωση του διαμερίσματος και επειδή η οικοδομή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό θερμομόνωση επιλέγουμε το αντίστοιχο πεδίο.

Η κατανάλωση ενέργειας, αν είναι διαθέσιμη, καταγράφεται συνολικά για το κτίριο και ανά πηγή ενέργειας. Οι καταναλώσεις πρέπει να είναι μέσες ετήσιες τιμές (πχ kWh, lt ή Nm3) και να τεκμηριώνονται από τα τιμολόγια/παραστατικά αγοράς/χρέωσης των επιμέρους καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας. Προτείνεται ο υπολογισμός της ετήσιας κατανάλωσης να προκύπτει από δεδομένα τουλάχιστον τριετίας (εάν υπάρχουν). Όπου απαιτείται ο καταμερισμός των καταναλώσεων, για παράδειγμα πετρέλαιο θέρμανσης σε μια πολυκατοικία, γίνεται σύμφωνα με την κατανομή δαπανών, ή τα στοιχεία ωρομέτρησης, ή θερμιδομέτρησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, καταγράφεται η αντίστοιχη περίοδος από την οποία προκύπτει η κατανάλωση ενέργειας (π.χ. 15/12/05 μέχρι 15/6/08).

Για την περίπτωση του διαμερίσματος δεν υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια στοιχεία.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά την διάρκεια της επιθεώρησης του κτιρίου, καταγράφει εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες άνεσης και η ποιότητα εσωτερικού αέρα.

- Συνθήκες θερμικής άνεσης. Εάν ικανοποιούνται οι εσωτερικές συνθήκες θερμικής άνεσης, τότε ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.

- Συνθήκες οπτικής άνεσης. Εάν ικανοποιούνται οι εσωτερικές συνθήκες οπτικής άνεσης, τότε ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.

- Συνθήκες ακουστικής άνεσης. Εάν ικανοποιούνται οι εσωτερικές συνθήκες ακουστικής άνεσης, τότε ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.

- Ποιότητα εσωτερικού αέρα. Εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, τότε ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.

Για την περίπτωση του διαμερίσματος επιλέγουμε τα αντίστοιχα πεδία.

Τα δεδομένα για την κατανάλωση ενέργειας και την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς, αλλά εμφανίζονται αυτούσια στην πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού (εάν υπάρχουν) και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους.

Η χρήση κινητήρων των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης που εξυπηρετούν το κτίριο δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, όπως επίσης και η  χρήση κινητήρων των εγκαταστάσεων οριζόντιας και κάθετης κυκλοφορίας  (π.χ. ανελκυστήρες) που εξυπηρετούν το κτίριο.

Στο παράθυρο Ζώνη του κτιρίου στα γενικά στοιχεία εισάγουμε:

- Χρήση. Εισάγεται η χρήση της συγκεκριμένης θερμικής ζώνης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει σύμφωνα με τις τελικές χρήσεις από τον κατάλογο για τις χρήσεις κτιρίου, επιλέγοντας με το αριστερό κλικ.

Η επιλογή χρήσης για την θερμική ζώνη συνδέεται με συγκεκριμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας (επιθυμητή θερμοκρασία, υγρασία, απαιτούμενο αερισμό, επίπεδα φωτισμού και εσωτερικά κέρδη, ωράριο λειτουργίας, κ.α.), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§2 Συνθήκες Λειτουργίας Κτιρίου). Το λογισμικό με την επιλογή χρήσης, εισάγει αυτόματα για κάθε θερμική ζώνη συγκεκριμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, τόσο για το εξεταζόμενο κτίριο όσο και για το κτίριο αναφοράς.

Για την περίπτωση του διαμερίσματος επιλέγουμε χρήση πολυκατοικία.

- Συνολική επιφάνεια (m2). Εισάγεται το συνολικό εμβαδόν δαπέδου της θερμικής ζώνης (δηλαδή η συνολική θερμαινόμενη επιφάνεια της συγκεκριμένης ζώνης), λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.

Για την περίπτωση του διαμερίσματος εισάγουμε 120 m2.

- Ανηγμένη θερμοχωρητικότητα (kJ/m2 Κ). Εισάγεται η μέση ειδική θερμοχωρητικότητα της κατασκευής. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει, ανάλογα με την κατηγορία 1-5, σύμφωνα με την λεπτομερή περιγραφή και τις τυπικές τιμές που περιλαμβάνονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.4. Η θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων. Πίνακας 3.13.-Ανηγμένη θερμοχωρητικότητα για τυπικές κατασκευές ανά m2 δαπέδου), επιλέγοντας με το αριστερό κλικ το εικονίδιο (2). Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί σχετικοί υπολογισμοί, εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή.

Για την περίπτωση του διαμερίσματος εισάγουμε 280 kJ/m2K.

- Μέση κατανάλωση ΖΝΧ (m3/έτος). Εισάγεται η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης για την συγκεκριμένη ζώνη, σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§2.5. Κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης. Πίνακας 2.5.-Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης ανά χρήση κτηρίου για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας).

Για την περίπτωση του διαμερίσματος και για 3 υπνοδωμάτια έχουμε 27,38 m3/υπν/έτος, οπότε συνολικά θα έχουμε 82,14 m3/έτος.

- Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου ΖΝΧ.  Καταγράφεται η ύπαρξη διατάξεων αυτομάτου ελέγχου του κεντρικού συστήματος παραγωγής Ζ.Ν.Χ, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου. Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο δεν διαθέτει διατάξεις αυτομάτου ελέγχου σε τμήμα ή στο σύνολο του κεντρικού συστήματος παραγωγής Ζ.Ν.Χ., τότε δεν επιλέγεται το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.

Για την περίπτωση του διαμερίσματος δεν υπάρχουν διατάξεις αυτομάτου ελέγχου οπότε δεν επιλέγουμε το αντίστοιχο εικονίδιο.

- Κατηγορία διατάξεων ελέγχου & αυτοματισμών. Καθορίζεται, η κατηγορία διατάξεων αυτομάτου ελέγχου που αφορούν στα συστήματα Θέρμανσης / Ψύξης (μονάδες παραγωγής / δίκτυο διανομής / τερματικές μονάδες) και στις Μονάδες Αερισμού της συγκεκριμένης ζώνης, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§5.2. Διατάξεις Αυτομάτου Ελέγχου. Πίνακας 5.5.-Κατηγορίες διατάξεων ελέγχου & αυτοματισμών). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις η κατηγορία είναι «Δ». Η κατηγορία διατάξεων ελέγχου και αυτοματισμών «Δ» εμφανίζεται σαν προεπιλεγμένη τιμή στην οθόνη.

Δεδομένου πως η κατηγορία αυτοματισμών εφαρμόζεται ενιαία σε θέρμανση / ψύξη, σε περίπτωση διαφορετικών συστημάτων και αυτοματισμών, θα επιλέγεται βάσει της χειρότερης – ενεργειακά – κατηγορίας αυτοματισμών που αντιστοιχεί στο σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

Ειδικά για τις κατοικίες, ως κατηγορία αυτοματισμών λαμβάνεται αυτή του συστήματος θέρμανσης.

Για το συγκεκριμένο διαμέρισμα λόγω της αυτονομίας και του θερμοστάτη το διαμέρισμα κατατάσσεται στη Γ κατηγορία.

- Διείσδυση αέρα από κουφώματα (m3/h). Εισάγεται η υπολογιζόμενη συνολική διείσδυση του εξωτερικού (νωπού) αέρα από τις χαραμάδες κουφωμάτων, σύμφωνα τον τύπο των κουφωμάτων και με τις τιμές που ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.4.2. Αερισμός λόγω αεροστεγανότητας (διείσδυσης του αέρα). Πίνακας 3.26.-Τυπικές τιμές αερισμού λόγω ύπαρξης χαραμάδων ανά μονάδα επιφανείας κουφώματος).

Η διείσδυση αέρα από την εξώπορτα πρέπει να συνυπολογίζεται στην διείσδυση αέρα από τα κουφώματα.

Σύμφωνα με την κάτοψη έχουμε παράθυρα εμβαδού 0,70 m2 και πόρτες εμβαδού 10,34  m2.

Επομένως  6,8∙0,70+5,3∙10,34=59,56 m3/h

- Αριθμός καμινάδων. Εισάγεται ο αριθμός των καμινάδων εστιών καύσης στην συγκεκριμένη ζώνη.

- Αριθμός θυρίδων εξαερισμού. Εισάγεται ο αριθμός των θυρίδων εξαερισμού στην συγκεκριμένη ζώνη.

Η διείσδυση αέρα επιβαρύνει επιπλέον τα φορτία λόγω αερισμού του κτιρίου, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Η διείσδυση αέρα από τις καμινάδες και θυρίδων εξαερισμού για συσκευές φυσικού αερίου, εάν υπάρχουν, επηρεάζουν την διείσδυση αέρα στους εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.4.2. Αερισμός λόγω αεροστεγανότητας (διείσδυσης του αέρα). Πίνακας 3.22.-Τυπικές τιμές για τη διείσδυση αέρα από θυρίδα αερισμού για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου).

Για το συγκεκριμένο διαμέρισμα επιλέγουμε 1 καμινάδα και 2 θυρίδες εξαερισμού.

- Αριθμός ανεμιστήρων οροφής. Εισάγεται ο συνολικός αριθμός ανεμιστήρων οροφής που λειτουργούν στην συγκεκριμένη ζώνη.

Για το συγκεκριμένο διαμέρισμα δεν υπάρχουν ανεμιστήρες οροφής.

Για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία υπάρχει μελέτη θερμομόνωσης στην πολεοδομία και δεν τίθεται σε αμφισβήτηση η ισχύς της.

Επομένως θα χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές θερμοπερατότητας της μελέτης θερμομόνωσης.

Για το συγκεκριμένο κτίριο έχουμε

Uσκ=0,68 W/m2K

Uτ=0,65 W/m2K

Uορ=0,48 W/m2K

- Περιγραφή. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή.

- γ (deg), Προσανατολισμός. Εισάγεται ο προσανατολισμός του δομικού στοιχείου. Σύμφωνα με την σύμβαση, για επιφάνεια με προσανατολισμό προς Βορά η τιμή είναι 0°, προς Ανατολή 90°, προς Νότο 180° και προς Δύση 270° (επιτρέπονται και όλες οι ενδιάμεσες τιμές, ανά 1°).

- β (deg), Κλίση. Εισάγεται η κλίση του δομικού στοιχείου, μετρούμενη μεταξύ της καθέτου στην επιφάνεια και της κατακόρυφου (ζενίθ) περιοχής. Ένας κατακόρυφος τοίχος έχει κλίση 90°, μια επίπεδη οροφή 0°, ενώ μια πυλωτή 180°.

- Εμβαδόν (m2). Εισάγεται το συνολικό καθαρό εμβαδόν της αδιαφανούς επιφάνειας (δεν περιλαμβάνονται τα ανοίγματα), λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.

- U (W/m2K), Συντελεστής θερμοπερατότητας. Εισάγεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου. Για τα νέα κτίρια υπολογίζεται σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2 (§2.1. Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας των αδιαφανών δομικών στοιχείων). Για τα νέα κτίρια μετά την ισχύ του ΚΕΝΑΚ, ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων για τις διαφορετικές κλιματικές ζώνες πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2. Θερμικά Χαρακτηριστικά Δομικών Στοιχείων Κτηρίου. Πίνακας 3.3α-Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα). Για κτίρια που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι τυπικές κατασκευές δομικών στοιχείων ανά χρονική περίοδο κατασκευής, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.2. Συντελεστής θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων . Πίνακας 3.4α. - Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτηρίων (1979).  Πίνακας 3.4β. - Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα οριζόντια αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτηρίων (1979)).

Τα δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού (κολώνες,δοκάρια) και οι τοιχοποιίες (πλινθοδομές, λιθοδομές κ.α.) μπορούν να εισάγονται ξεχωριστά ή ενιαία. Σε περίπτωση που ορίζονται μαζί, θα πρέπει ο συντελεστής θερμοπερατότητας να είναι η μέση τιμή και για τα δύο δομικά στοιχεία.

Ο νότιος τοίχος του διαμερίσματος θα χωριστεί σε τρία επιμέρους τμήματα λόγω διαφορετικών προβόλων και σκιάσεων.

Για το 1ο τμήμα μήκους 2,90 m το συνολικό εμβαδόν χωρίς το άνοιγμα είναι 5,615 m2. Ο τοίχος από σκυρόδεμα έχει εμβαδό (1,1Χ3,15)+(1,80Χ0,50)=4,365 m2. Επομένως το εμβαδόν του τοίχου από τούβλο είναι (5,615-4,365)=1,25 m2. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του τοίχου προκύπτει από τον τύπο:

U=Uσκ∙Ασκ+Uτ∙ΑτΑσκ+Ατ=0,68∙4,365+0,65∙1,254,365+1,25=0,673 W/m2K

- a, Απορροφητικότητα. Καθορίζεται ο συντελεστής απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία στην εξωτερική πλευρά της επιφάνειας του δομικού στοιχείου. Εξαρτάται από τον τύπο του δομικού στοιχείου, το υλικό και το χρώμια των τελικών επιστρώσεων, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.5. Συντελεστής απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας . Πίνακας 3.14. - Τυπικές τιμές ανακλαστικότητας & απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με την απορροφητικότητα του δομικού στοιχείου τότε καταγράφεται η συγκεκριμένη τιμή.

Για το συγκεκριμένο διαμέρισμα α=0,60

- ε, Συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας. Καθορίζεται ο συντελεστής εκπομπής για την θερμική ακτινοβολία στην εξωτερική πλευρά της επιφάνειας του δομικού στοιχείου σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.6. Συντελεστής εκπομπής στη θερμική ακτινοβολία. Πίνακας 3.15.-Τιμές του συντελεστή εκπομπής (εκπεμπτικότητα) θερμικής ακτινοβολίας). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με την εκπεμπτικότητα του δομικού στοιχείου τότε καταγράφεται η συγκεκριμένη τιμή.

Για το συγκεκριμένο διαμέρισμα ε=0,80

- F_hor_h, Συντελεστής σκίασης – Ορίζοντας- χειμώνας. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τον ορίζοντα κατά την χειμερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την σκίαση από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, λόγω φυσικών (π.χ. λόφοι) ή τεχνητών (π.χ. ψηλά γειτονικά κτίρια) εμποδίων, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.2. Συντελεστής σκίασης ορίζοντα Fhor. Πίνακας 3.18. - Συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fhor). Σε περίπτωση ελεύθερου ορίζοντα ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

- F_hor_c, Συντελεστής σκίασης – Ορίζοντας - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τον ορίζοντα κατά την θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την σκίαση από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, λόγω φυσικών (π.χ. λόφοι) ή τεχνητών (π.χ. ψηλά γειτονικά κτίρια) εμποδίων, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.2. Συντελεστής σκίασης ορίζοντα Fhor. Πίνακας 3.18. - Συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fhor). Σε περίπτωση ελεύθερου ορίζοντα ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

Σε περίπτωση αρκετής δεντροφύτευσης γύρω από το κτίριο, τότε συνυπολογίζεται η σκίαση από τα δέντρα στον συντελεστή σκίασης από τον περιβάλλοντα χώρο, με τον ίδιο τρόπο όπως τα γειτονικά κτίρια.

- F_ov_h, Συντελεστής σκίασης – Πρόβολοι / Τέντες / Περσίδες - χειμώνας. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα οριζόντια σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πρόβολοι, σκέπαστρα ανοιγμάτων, προεξοχές, μπαλκόνια, κ.α.) κατά την χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.3. Συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov. Πίνακας 3.19. - Συντελεστής σκίασης από οριζόντιους προβόλους Fov) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οριζόντια προεξοχή ο συντελεστής ισούται με την μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

- F_ov_c, Συντελεστής σκίασης – Πρόβολοι / Τέντες / Περσίδες- καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα οριζόντια σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (προβόλοι, σκέπαστρα ανοιγμάτων, προεξοχές, μπαλκόνια, κ.α.) κατά την θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.3. Συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov. Πίνακας 3.19. - Συντελεστής σκίασης από οριζόντιους προβόλους Fov) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οριζόντια προεξοχή ο συντελεστής ισούται με την μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

Σε περίπτωση εξωτερικού σκιάστρου, για παράδειγμα τέντες και μόνιμες εξωτερικές περσίδες, ο συντελεστής σκίασης κατά την θερινή περίοδο, προσδιορίζεται σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.5. Συντελεστής σκίασης λόγω τέντας, §3.3.6. Συντελεστής σκίασης λόγω εξωτερικών περσίδων, Πίνακας 3.21 - Συντελεστής σκίασης από οριζόντιες περσίδες  Fsh) και εισάγεται στη θέση του F_o_c.

Σε περίπτωση πέργκολας, στον υπολογισμό του συντελεστή σκίασης λαμβάνεται σαν πρόβολος.

- F_fin_h, Συντελεστής σκίασης – Πλευρικές προεξοχές- χειμώνας. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα πλευρικά κατακόρυφα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πτερύγια, πλευρικές εσοχές, ή εξοχές ανοιγμάτων κ.α.) κατά την χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.4. Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές Ffin. Πίνακας 3.20.α. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την αριστερή πλευρά, Πίνακας 3.20.β. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την δεξιά πλευρά) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλευρική προεξοχή ο συντελεστής ισούται με μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

- F_fin_c, Συντελεστής σκίασης – Πλευρικές προεξοχές- καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα πλευρικά κατακόρυφα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πτερύγια, πλευρικές εσοχές, ή εξοχές ανοιγμάτων κ.α.) κατά την θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.4. Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές Ffin. Πίνακας 3.20.α. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την αριστερή πλευρά, Πίνακας 3.20.β. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την δεξιά πλευρά) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλευρική προεξοχή ο συντελεστής ισούται με μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

Για λόγους απλοποίησης, για καλά θερμομονωμένα κατακόρυφες αδιαφανείς επιφάνειες, με συντελεστή θερμοπερατότηταςμικρότερο από 0,6 W/(m2K), ο συνολικός συντελεστής σκίασης θεωρείται ίσος με 0,9, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3. Συντελεστές σκίασης). Σε αυτή την περίπτωση, οι εποχικοί συντελεστές σκίασης λόγω ορίζοντα ορίζονται ως μονάδα (1) και από τους εποχικούς συντελεστές σκίασης για οριζόντια σκίαστρα και πλευρικά, ο ένας ορίζεται με την τιμή μονάδας (1) και ο άλλος την τιμή 0,9 ώστε το γινόμενό τους να είναι 0,9 σε κάθε εποχή.

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία οπότε ο συντελεστής σκίασης πρέπει να υπολογιστεί.

Στο πρώτο τμήμα του νότιου τοίχου ο πρόβολος έχει πλάτος 1,40 m οπότε από το μέσο του τοίχου προκύπτει η εφαπτομένη εφφ=1,41,5=0,933φ=43ο

Από τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ 1 προκύπτει με γραμμική παρεμβολή Fονh=0,696 και Fονc=0,53

Σκίαση από απέναντι κτήρια δεν υπάρχουν για τον συγκεκριμένο τοίχο.

Υπάρχει όμως δεξιός πρόβολος μήκους 0,65m. Από τη μέση του τοίχου, δηλαδή 2,90/2=1,45m υπολογίζουμε την εφαπτομένη  εφφ=0,651,45=0,448φ=24,15ο

Από τον πίνακα 3.20β της ΤΟΤΕΕ 1 προκύπτει με γραμμική παρεμβολή Ffinh=0,937 και Ffinc=0,942

Για το 2ο τμήμα μήκους 5,30 m το συνολικό εμβαδόν χωρίς τα ανοίγματα είναι 16,695 m2. Ο τοίχος από σκυρόδεμα έχει εμβαδό (1Χ3,15)+(4,30Χ0,50)=3,45 m2. Επομένως το εμβαδόν του τοίχου από τούβλο είναι (16,695-3,45)=13,245 m2. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του τοίχου προκύπτει από τον τύπο:

U=Uσκ∙Ασκ+Uτ∙ΑτΑσκ+Ατ=0,68∙3,45+0,65∙13,2453,45+13,245=0,656 W/m2K

Σε αυτό το τμήμα του νότιου τοίχου ο πρόβολος έχει πλάτος 1,85 m οπότε από το μέσο του τοίχου προκύπτει η εφαπτομένη εφφ=1,851,5=1,233φ=51ο

Από τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ 1 προκύπτει με γραμμική παρεμβολή Fονh=0,618και Fονc=0,452

Σκίαση από απέναντι κτήρια και πλευρικές προεξοχές δεν υπάρχουν για τον συγκεκριμένο τοίχο.

Για το 3ο τμήμα μήκους 2,30 m το συνολικό εμβαδόν είναι 7,245 m2. Ο τοίχος από σκυρόδεμα έχει εμβαδό (1Χ3,15)+(1,30Χ0,50)=3,80 m2. Επομένως το εμβαδόν του τοίχου από τούβλο είναι (7,245-3,80)=3,445 m2. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του τοίχου προκύπτει από τον τύπο:

U=Uσκ∙Ασκ+Uτ∙ΑτΑσκ+Ατ=0,68∙3,80+0,65∙3,4453,80+3,445=0,666 W/m2K

Σκίαση από απέναντι κτήρια, προβόλους  και πλευρικές προεξοχές δεν υπάρχουν για τον συγκεκριμένο τοίχο

Για τον ανατολικό τοίχο  μήκους 9,30 m το συνολικό εμβαδόν είναι 29,295 m2. Ο τοίχος από σκυρόδεμα έχει εμβαδό (1Χ3,15)+(0,50Χ3,15)+(0,25Χ3,15)+(7,55Χ0,50)=9,287 m2. Επομένως το εμβαδόν του τοίχου από τούβλο είναι (29,295-9,287)=20,008 m2. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του τοίχου προκύπτει από τον τύπο:

U=Uσκ∙Ασκ+Uτ∙ΑτΑσκ+Ατ=0,68∙9,287+0,65∙20,0089,287+20,008=0,659 W/m2K

Επειδή είναι  σε επαφή με άλλο κτίριο ο συντελεστής σκίασης θα πάρει μηδενική τιμή για πλήρη σκίαση.

Ο υπόλοιπος ανατολικός  τοίχος  μήκους 2,20 m έχει συνολικό εμβαδόν χωρίς το άνοιγμα 4,95 m2. Ο τοίχος από σκυρόδεμα έχει εμβαδό (0,80Χ3,15)+(1,40Χ0,50)=3,22 m2. Επομένως το εμβαδόν του τοίχου από τούβλο είναι (4,95-3,22)=1,73 m2. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του τοίχου προκύπτει από τον τύπο:

U=Uσκ∙Ασκ+Uτ∙ΑτΑσκ+Ατ=0,68∙3,22+0,65∙1,733,22+1,73=0,670 W/m2K

Στο αυτό το τμήμα του ανατολικού τοίχου ο πρόβολος έχει πλάτος 1,20 m οπότε από το μέσο του τοίχου προκύπτει η εφαπτομένη εφφ=1,21,5=0,80φ=38,67ο

Από τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ 1 προκύπτει με γραμμική παρεμβολή Fονh=0,73 και Fονc=0,573

Υπάρχει επίσης αριστερός πρόβολος μήκους 3,85m. Από τη μέση του τοίχου, δηλαδή 2,20/2=1,10m υπολογίζουμε την εφαπτομένη  εφφ=1,103,85=0,285φ=16ο

Από τον πίνακα 3.20α της ΤΟΤΕΕ 1 προκύπτει με γραμμική παρεμβολή Ffinh=0,92 και Ffinc=0,984

Υπάρχει επίσης απέναντι κτήριο ιδίου ύψους σε απόσταση 3,85 m.

Προκύπτει επομένως εφφ=1,503,85=0,389φ=21,3ο

Από τον πίνακα 3.18 της ΤΟΤΕΕ 1 προκύπτει με γραμμική παρεμβολή Fhorh=0,779 και Fhorc=0,852

Για τον βορεινό  τοίχο  μήκους 7,35 m το συνολικό εμβαδόν χωρίς το άνοιγμα είναι 21,17  m2. Ο τοίχος από σκυρόδεμα έχει εμβαδό (0,25Χ3,15)+(0,25Χ3,15)+(6,85Χ0,50)=5  m2. Επομένως το εμβαδόν του τοίχου από τούβλο είναι (21,17-5)=16,17 m2. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του τοίχου προκύπτει από τον τύπο:

U=Uσκ∙Ασκ+Uτ∙ΑτΑσκ+Ατ=0,68∙5+0,65∙16,175+16,17=0,657 W/m2K

Ο συντελεστής σκίασης αυτού του τοίχου θα πάρει την τιμή 1,00 λόγω πλήρους σκίασης.

Σε περίπτωση ενεργειακής επιθεώρησης τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμερίσματος), το οποίο εφάπτεται με μη θερμαινόμενους χώρους (π.χ. κλιμακοστάσιο), θεωρείται κατά παραδοχή πως εφάπτεται με τον εξωτερικό αέρα. Όλα τα δομικά διαφανή στοιχεία του τμήματος κτιρίου που εφάπτονται με τον μη θερμαινόμενο χώρο (ανοίγματα, γυάλινες προσόψεις κ.ά.), περιγράφονται  ως εφαπτόμενα με τον εξωτερικό αέρα αλλά με συντελεστή θερμοπερατότητας μειωμένο κατά το ήμισυ του υπολογιζόμενου και με πλήρη σκίαση χειμώνα /καλοκαίρι.

Για τον τοίχο που συνορεύει με το κλιμακοστάσιο συνολικού μήκους 7,70 m το συνολικό εμβαδόν χωρίς την ξύλινη εξώπορτα είναι 22,05 m2. Ο τοίχος από σκυρόδεμα έχει εμβαδό (1,80Χ3,15)+(5,90Χ0,50)=8,62  m2. Επομένως το εμβαδόν του τοίχου από τούβλο είναι (22,05-8,62)=13,43 m2. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του τοίχου που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο προκύπτει από τον τύπο:

U=Uσκ∙Ασκ+Uτ∙ΑτΑσκ+Ατ=0,68∙8,62+0,65∙13,438,62+13,43=0,662 W/m2K

Στην ενεργειακή επιθεώρηση θα μπει η τιμή U/2 επειδή συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο και θα έχει πλήρη σκίαση.

Για την εξώπορτα ο συντελεστής θερμοπερατότητας σύμφωνα με τον πίνακα 3.12 της ΤΟΤΕΕ 1 είναι 3,5 W/m2K. Επομένως θα πάρει την τιμή 1,75 W/m2K.

Για την οροφή του διαμερίσματος ο συντελεστής λαμβάνεται από τη μελέτη θερμομόνωσης  
Uορ=0,48 W/m2K

Ο συντελεστής σκίασης θα ισούται με τη μονάδα γιατί η οροφή δεν σκιάζεται από εμπόδια.

Επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος δεν υπάρχουν για το συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Για τα ανοίγματα ισχύουν τα εξής:

- Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος του δομικού στοιχείου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Ανοιγόμενο κούφωμα, Μη ανοιγόμενο κούφωμα. Ανοιγόμενη πρόσοψη, Μη ανοιγόμενη πρόσοψη.

Σε περίπτωση που υπάρχουν υαλότουβλα, ο τύπος είναι "Μη ανοιγόμενο κούφωμα".

- Περιγραφή. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή.

- γ (deg), Προσανατολισμός. Εισάγεται ο προσανατολισμός του δομικού στοιχείου. Σύμφωνα με την σύμβαση, για επιφάνεια με προσανατολισμό προς Βορά η τιμή είναι 0°, προς Ανατολή 90°, προς Νότο 180° και προς Δύση 270° (επιτρέπονται και όλες οι ενδιάμεσες τιμές, ανά 1°).

- β (deg), Κλίση. Εισάγεται η κλίση του δομικού στοιχείου, μετρούμενη μεταξύ της καθέτου στην επιφάνεια και της κατακόρυφου (ζενίθ περιοχής). Ένας κατακόρυφο άνοιγμα έχει κλίση 90° και ένας φεγγίτης σε μια επίπεδη οροφή 0°.

- Εμβαδόν (m2). Εισάγεται το συνολικό εμβαδόν της διαφανούς επιφάνειας συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου.

- Τύπος ανοίγματος. Καθορίζεται ο τύπος του ανοίγματος, ανάλογα με τον τύπο πλαισίου, το ποσοστό του πλαισίου επί του κουφώματος και το το υλικό του υαλοπίνακα: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Η επιλογή γίνεται σε τρια στάδια: Τύπος πλαισίου, Ποσοστό πλαισίου, Τύπος υαλοπίνακα και πατώντας το κουμπί «Επιλογή». Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί αναλυτικοί υπολογισμοί ή που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η περιγραφή του τύπου ανοίγματος.

Μερικοι συνδυασμοί δεν δίνουν αποτέλεσμα (π.χ. μονός υαλοπίνακας με μεταλλικό πλαίσιο με θ.δ.24mm). Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται ένα τυποποιημένο μήνυμα «Ο συνδιασμός που επιλέξατε δεν υπάρχει. Εισάγετε πιστοποιημένη τιμή U-value», οπότε ο χρήστης μπορεί είτε να επιλέξει άλλο συνδυασμό, ή να εισάγει την αντίστοιχη πιστοποιημένη τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας για το συγκεκριμένο άνοιγμα.

Σε περίπτωση που υπάρχουν υαλότουβλα, δεν καθορίζεται ο τύπος ανοίγματος αλλά εισάγεται η περιγραφή του τύπου ανοίγματος.

- U (W/m2K), Συντελεστής θερμοπερατότητας ανοίγματος. Εμφανίζεται ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος (για τον υαλοπίνακα μαζί με το πλαίσιο), ανάλογα με τον «τύπο ανοίγματος» σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.3. Συντελεστής θερμοπερατότητας διαφανών επιφανειών. Πίνακας 3.12. - Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uv_F (W/m2K)). Εναλλακτικά, ο επιθεωρητής μπορεί να υπολογίσει το συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2 (§2.2. Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας διαφανών δομικών στοιχείων). Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί αναλυτικοί υπολογισμοί ή που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν υαλότουβλα, πρέπει να έχουν προηγηθεί αναλυτικοί υπολογισμοί και να εισαχθεί η συγκεκριμένη τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας.

Σε περίπτωση που υπάρχει εξωτερικό κιβώτιο για το ρολό πάνω από το κούφωμα, τότε το κιβώτιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας του κουφώματος. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας για το κιβώτιο του ρολό διαφοροποιείται ανάλογα το είδος κατασκευής του κιβωτίου. Το κιβώτιο μπορεί να είναι χωνευτό στην τοιχοποιία με εξωτερική επικάλυψη (π.χ. μονή πλινθοδομή) ή απλά ένα μεταλλικό κουτί θερμομονωμένο ή μη ως προέκταση του κουφώματος.

Ο συνυπολογισμός του εξωτερικού κιβωτίου μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
α) ως τμήμα του κουφώματος και συγκεκριμένα ως τμήμα του πλαισίου με τα αντίστοιχα θερμικά χαρακτηριστικά ανάλογα το είδος κατασκευής του κιβωτίου. 
β) ως τμήμα τοιχοποιίας (αδιαφανές δομικό στοιχείο) στην περίπτωση που το κιβώτιο είναι χωνευτό στην τοιχοποιία με εσωτερική επικάλυψη (π.χ. μονή πλινθοδομή) από άλλο δομικό στοιχείο.

- g-w, Διαπερατότητα. Εμφανίζεται ο συντελεστής συνολικής διαπερατότητας στην ηλιακή ακτινοβολία της διαφανούς επιφάνειας, ανάλογα με τον «τύπο ανοίγματος» σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.3.  Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους υαλοπινάκων και κουφωμάτων. Πίνακας 3.17. - Τυπικές τιμές της συνολικής διαπερατότητας ηλιακής ακτινοβολίας κουφωμάτων). Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή για τον συντελεστή διαπερατότητας.

Τα αδιαφανή τμήματα που αποτελούνται από πετάσματα και δεν έχουν επιπλέον θερμομόνωση, λαμβάνονται σαν "Μη ανοιγόμενη πρόσοψη" με συντελεστή διαπερατότητας ίσο με το μηδεν, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.3.  Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους υαλοπινάκων και κουφωμάτων).

- F_hor_h, Συντελεστής σκίασης – Ορίζοντας- χειμώνας. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τον ορίζοντα κατά την χειμερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την σκίαση από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, λόγω φυσικών (π.χ. λόφοι) ή τεχνητών (π.χ. ψηλά γειτονικά κτίρια) εμποδίων, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.2. Συντελεστής σκίασης ορίζοντα Fhor. Πίνακας 3.18. - Συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fhor). Σε περίπτωση ελεύθερου ορίζοντα ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

- F_hor_c, Συντελεστής σκίασης – Ορίζοντας- καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τον ορίζοντα κατά την θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την σκίαση από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, λόγω φυσικών (π.χ. λόφοι) ή τεχνητών (π.χ. ψηλά γειτονικά κτίρια) εμποδίων, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.2. Συντελεστής σκίασης ορίζοντα Fhor. Πίνακας 3.18. - Συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fhor). Σε περίπτωση ελεύθερου ορίζοντα ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

Σε περίπτωση αρκετής δεντροφύτευσης γύρω από το κτίριο, τότε συνυπολογίζεται η σκίαση από τα δέντρα στον συντελεστή σκίασης από τον περιβάλλοντα χώρο, με τον ίδιο τρόπο όπως τα γειτονικά κτίρια.

- F_ov_h, Συντελεστής σκίασης – Πρόβολοι / Τέντες / Περσίδες- χειμώνας. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα οριζόντια σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πρόβολοι, σκέπαστρα ανοιγμάτων, προεξοχές, μπαλκόνια, κ.α.) κατά την χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.3. Συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov. Πίνακας 3.19. - Συντελεστής σκίασης από οριζόντιους προβόλους Fov) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οριζόντια προεξοχή ο συντελεστής ισούται με την μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

- F_ov_c, Συντελεστής σκίασης – Πρόβολοι / Τέντες / Περσίδες- καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα οριζόντια σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (προβόλοι, σκέπαστρα ανοιγμάτων, προεξοχές, μπαλκόνια, κ.α.) κατά την θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.3. Συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov. Πίνακας 3.19. - Συντελεστής σκίασης από οριζόντιους προβόλους Fov) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οριζόντια προεξοχή ο συντελεστής ισούται με την μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

Σε περίπτωση εξωτερικού σκιάστρου, για παράδειγμα τέντες και μόνιμες εξωτερικές περσίδες, ο συντελεστής σκίασης κατά την θερινή περίοδο, προσδιορίζεται σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.5. Συντελεστής σκίασης λόγω τέντας, §3.3.6. Συντελεστής σκίασης λόγω εξωτερικών περσίδων, Πίνακας 3.21 - Συντελεστής σκίασης από οριζόντιες περσίδες  Fsh) και εισάγεται στη θέση του F_ov_c.

Σε περίπτωση πέργκολας, στον υπολογισμό του συντελεστή σκίασης λαμβάνεται σαν πρόβολος.

- F_fin_h, Συντελεστής σκίασης – Πλευρικές προεξοχές- χειμώνας. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα πλευρικά κατακόρυφα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πτερύγια, πλευρικές εσοχές, ή εξοχές ανοιγμάτων κ.α.) κατά την χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.4. Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές Ffin. Πίνακας 3.20.α. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την αριστερή πλευρά, Πίνακας 3.20.β. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την δεξιά πλευρά) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλευρική προεξοχή ο συντελεστής ισούται με μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

- F_fin_c, Συντελεστής σκίασης – Πλευρικές προεξοχές- καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα πλευρικά κατακόρυφα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πτερύγια, πλευρικές εσοχές, ή εξοχές ανοιγμάτων κ.α.) κατά την θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.4. Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές Ffin. Πίνακας 3.20.α. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την αριστερή πλευρά, Πίνακας 3.20.β. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την δεξιά πλευρά) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλευρική προεξοχή ο συντελεστής ισούται με μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

Για το συγκεκριμένο διαμέρισμα δεν έχουμε σκιάσεις από διπλανά κτίρια παρά μόνο από προβόλους και πλευρικές προεξοχές.

Για το κούφωμα 1,60Χ2,20 στο νότιο προσανατολισμό, υπάρχει πρόβολος 1,40 m.  Η απόσταση από το μέσο του κουφώματος μέχρι την οροφή είναι 1,90 m. Εφαρμόζοντας το πυθαγόρειο θεώρημα βρίσκουμε ότι η υποτείνουσα είναι χ=1,902+1,402=2,36 m.

Γνωρίζουμε πως το ημίτονο μιας γωνίας είναι απέναντι κάθετη/υποτείνουσα. Άρα για το συγκεκριμένο κούφωμα ημφ=1,40/2,36=0,593 το οποίο αντιστοιχεί σε γωνία 36,38ο . Επειδή στον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ 1 δεν υπάρχει η συγκεκριμένη γωνία θα κάνουμε γραμμική παρεμβολή. Έτσι προκύπτουν οι τιμές Fονh=0,748 και Fονc=0,596

Για το κούφωμα 1,30Χ2,20 στο νότιο προσανατολισμό, υπάρχει πρόβολος 1,85 m.  Η απόσταση από το μέσο του κουφώματος μέχρι την οροφή είναι 1,90 m. Εφαρμόζοντας το πυθαγόρειο θεώρημα βρίσκουμε ότι η υποτείνουσα είναι χ=1,902+1,852=2,65 m.

Γνωρίζουμε πως το ημίτονο μιας γωνίας είναι απέναντι κάθετη/υποτείνουσα. Άρα για το συγκεκριμένο κούφωμα ημφ=1,85/2,65=0,698 το οποίο αντιστοιχεί σε γωνία 44,27ο . Επειδή στον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ 1 δεν υπάρχει η συγκεκριμένη γωνία θα κάνουμε γραμμική παρεμβολή. Έτσι προκύπτουν οι τιμές Fονh=0,685 και Fονc=0,517

Για το κούφωμα 0,70Χ1,00 στο νότιο προσανατολισμό, υπάρχει πρόβολος 1,85 m.  Η απόσταση από το μέσο του κουφώματος μέχρι την οροφή είναι 1,30 m. Εφαρμόζοντας το πυθαγόρειο θεώρημα βρίσκουμε ότι η υποτείνουσα είναι χ=1,302+1,852=2,26 m.

Γνωρίζουμε πως το ημίτονο μιας γωνίας είναι απέναντι κάθετη/υποτείνουσα. Άρα για το συγκεκριμένο κούφωμα ημφ=1,85/2,26=0,818 το οποίο αντιστοιχεί σε γωνία 54,94ο . Παίρνουμε από τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ 1 την τιμή για 55ο. . Έτσι προκύπτουν οι τιμές Fονh=0,57 και Fονc=0,42

Για το κούφωμα 0,90Χ2,20 στον βόρειο  προσανατολισμό, υπάρχει πλήρη σκίαση και ο συντελεστής ισούται με μονάδα.

Για το κούφωμα 0,90Χ2,20 στον ανατολικό  προσανατολισμό, υπάρχει οριζόντιος πρόβολος 1,20 m και αριστερός πρόβολος 3,85 m.  Η απόσταση από το μέσο του κουφώματος μέχρι την οροφή είναι 1,90 m. Εφαρμόζοντας το πυθαγόρειο θεώρημα βρίσκουμε ότι η υποτείνουσα είναι χ=1,902+1,202=2,25 m.

Γνωρίζουμε πως το ημίτονο μιας γωνίας είναι απέναντι κάθετη/υποτείνουσα. Άρα για το συγκεκριμένο κούφωμα ημφ=1,20/2,25=0,53 το οποίο αντιστοιχεί σε γωνία 32,2ο . Επειδή στον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ 1 δεν υπάρχει η συγκεκριμένη γωνία θα κάνουμε γραμμική παρεμβολή. Έτσι προκύπτουν οι τιμές Fονh=0,80 και Fονc=0,745

Για τον αριστερό πρόβολο η απόσταση του κέντρου του κουφώματος από τον τοίχο είναι 0,50 m. Εφαρμόζοντας το πυθαγόρειο θεώρημα βρίσκουμε ότι η υποτείνουσα είναι χ=0,502+3,852=3,88 m.

Γνωρίζουμε πως το ημίτονο μιας γωνίας είναι απέναντι κάθετη/υποτείνουσα. Άρα για το συγκεκριμένο κούφωμα ημφ=3,85/3,88=0,99 το οποίο αντιστοιχεί σε γωνία 82,8ο .

Παίρνουμε από τον πίνακα 3.20α  της ΤΟΤΕΕ 1 την τιμή για γωνία μεγαλύτερη ή ίση με 70ο. Έτσι προκύπτουν οι τιμές Ffinh=0,62 και Ffinc=0,88

Το σύστημα θέρμανσης/ψύξης/ύγρανσης/ΖΝΧ περιλαμβάνει ολόκληρη την εγκατάσταση παραγωγής, διανομής και απόδοσης. Για κάθε σύστημα ο χρήστης πρέπει να ορίσει:

  - Ένα ή περισσότερα συστήματα παραγωγής (π.χ. λέβητας, αντλία θερμότητας)

  - Ένα σύστημα διανομής. Αν υπάρχουν περισσότερα συστήματα (κλάδοι διανομής) εισάγονται οι αντίστοιχοι σταθμισμένοι παράμετροι για το σύστημα διανομής.

  - Ένα σύστημα εκπομπής. Αν υπάρχουν περισσότερα συστήματα εκπομπής (π.χ. σώματα καλοριφέρ ή στοιχεία μονάδας ανεμιστήρα), εισάγονται οι αντίστοιχοι σταθμιστμένοι παράμετροι για το σύστημα εκπομπής.

  - Ένα ή περισσότερα βοηθητικά συστήματα (π.χ. κυκλοφορητές, ανεμιστήρες, κ.α.).

Για κάθε σύστημα μηχανικού αερισμού ανά θερμική ζώνη, ο χρήστης μπορεί να ορίσει μία (1) ή περισσότερες μονάδες μηχανικού αερισμού/ εξαερισμού ή ΚΚΜ που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη ζώνη.

Για κάθε εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, ο χρήστης πρέπει να ορίσει όλους τους ηλιακούς συλλέκτες που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη ζώνη.

### Σύστημα θέρμανσης

Το σύστημα θέρμανσης αποτελείται από

- Την παραγωγή

- Το δίκτυο διανομής

- Τις τερματικές μονάδες και

- Τις βοηθητικές μονάδες

Αν το εξεταζόμενο κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν έχει σύστημα θέρμανσης, θεωρείται ότι θερμαίνεται όπως το κτίριο αναφοράς. Ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου (βαθμού απόδοσης 0.935), με δίκτυο διανομής θερμού μέσου (βαθμού απόδοσης 0.95), τερματικά  (βαθμού απόδοσης 0.93) και βοηθητικές μονάδες (ειδικής ισχύος 0.1 W/m2 για κατοικίες και 5 W/m2 για τριτογενή τομέα), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.
 Αν το εξεταζόμενο κτίριο / τμήμα κτιρίου διαθέτει συστήματα θέρμανσης, τα οποία δεν το καλύπτουν πλήρως, τότε θεωρείται ότι το υπόλοιπο τμήμα θερμαίνεται με το θεωρητικό σύστημα θέρμανσης, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

#### Παραγωγή

Καθορίζονται όλες οι μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας που εξυπηρετούν τη θερμική ζώνη.

- Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος κάθε μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Λέβητας, Κεντρική υδρόψυκτη Α.Θ., Κεντρική αερόψυκτη Α.Θ., Τοπική αερόψυκτη Α.Θ., Γεωθερμική Α.Θ. με οριζόντιο εναλλάκτη, Γεωθερμική Α.Θ. με κατακόρυφο εναλλάκτη, Κεντρική Α.Θ. άλλου τύπου, Tοπικές ηλεκτρικές μονάδες (ηλεκτρικά σώματα καλοριφέρ, θερμοπομποί, κ.α.), Tοπικές μονάδες αερίου ή υγρού καυσίμου, Aνοικτές εστίες καύσης, Τηλεθέρμανση, ΣΗΘ, Μονάδα παραγωγής άλλου τύπου.

Σε περίπτωση που στο κτίριο υπάρχουν εφεδρικά τοπικά συστήματα θέρμανσης (π.χ. τζάκι, ηλεκτρικό σώμα καλοριφέρ) δεν δηλώνονται. Σε περίπτωση που τα τοπικά συστήματα καλύπτουν τμήμα του κτιρίου ή όλο το κτίριο γιατί δεν υπάρχει άλλο συμβατικό σύστημα για τη θέρμανση χώρων, τότε δηλώνονται ως κανονικά συστήματα θέρμανσης.

- Πηγή ενέργειας. Καθορίζεται η πηγή ενέργειας της συγκεκριμένης μονάδας: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Ηλεκτρική ενέργεια, Υγραέριο, Βιομάζα, Τυποποιημένη Βιομάζα, Τηλεθέρμανση (ΔΕΗ), Τηλεθέρμανση (ΑΠΕ), ΣΗΘ.

Σε περίπτωση που το σύστημα θέρμανσης χώρων είναι ένα ΣΗΘ, επιλέγεται ως πηγή ενέργειας το αντίστοιχο ΣΗΘ (π.χ. ΣΗΘ1) που χαρακτηρίζεται από έναν αύξοντα αριθμό.

- Ισχύς (kW). Εισάγεται η θερμική ισχύς (kW) της κάθε μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας (π.χ. λέβητας). Για κτίρια με κεντρικό σύστημα θέρμανσης λέβητα-καυστήρα, η ισχύς (kW) είναι η πραγματική θερμική ισχύς όπως προκύπτει από την ανάλυση καυσαερίων και τα αποτελέσματα των υπολογισμών που αναγράφονται στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 189533/2011 (η οποία είναι υποχρεωτική για όλα τα νέα και υφιστάμενα κτίρια). Για τα υπόλοιπα συστήματα, η ισχύς είναι η ονομαστική θερμική ισχύς.

Σε περίπτωση που η μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας καλύπτει περισσότερες της μιας θερμικές ζώνες, η ισχύς της συγκεκριμένης μονάδας που ορίζεται σε κάθε θερμική ζώνη είναι η συνολική και δεν επιμερίζεται. Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του εξεταζόμενου κτιρίου, αλλά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στον καθορισμό του βαθμού απόδοσης της μονάδας παραγωγής του κτιρίου αναφοράς, στην περίπτωση που πρόκειται για λέβητα.

Σε περίπτωση που εισάγουμε στοιχεία για το θεωρητικό σύστημα, τότε στο πεδίο της ισχύος πρέπει να εισαχθεί

- Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο συνολικός βαθμός απόδοσης της μονάδας (από 0 έως 1), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.1.2. Απόδοση μονάδας παραγωγής θερμότητας).

Ο συνολικός βαθμός απόδοσης, ngen, της μονάδας λέβητα - καυστήρα, προκύπτει από τον πραγματικό βαθμό απόδοσής της, όπως μετρήθηκε κατά την ανάλυση καυσαερίων, μειωμένο κατά το συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης και το συντελεστή μόνωσης λέβητα, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.1.2.1. Βαθμός απόδοσης μονάδων λέβητα – καυστήρα. Πίνακας 4.3. - Συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης  ng1 μονάδας λέβητα – καυστήρα, Πίνακας 4.4. - Συντελεστής μόνωσης ng2 μονάδας  λέβητα – καυστήρα).

Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος θέρμανσης ο βαθμός απόδοσης λαμβάνεται ίσος με 0.935, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Σε περίπτωση που στο κτίριο υπάρχει τηλεθέρμανση, τότε σαν βαθμός απόδοσης του συστήματος, εισάγεται ο βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη.

Σε περίπτωση που το σύστημα θέρμανσης χώρων είναι ένα ΣΗΘ, αν η παραγόμενη θερμική ενέργεια από το ΣΗΘ χρησιμοποιείται χωρίς την παρεμβολή εναλλάκτη θερμότητας, ως βαθμός απόδοσης του συστήματος θέρμανσης λαμβάνεται η μονάδα (1). Αντίθετα εάν παρεμβάλλεται κάποιος εναλλάκτης για την παροχή θερμικής ενέργειας σε ένα δευτέρων κύκλωμα, τότε ως βαθμός απόδοσης του συστήματος θέρμανσης λαμβάνεται ο θερμικός βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη. Όλες οι πιο πάνω παράμετροι, είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που δίνει ο κατασκευαστής.

- COP, συντελεστής επίδοσης. Εισάγεται ο συντελεστής επίδοσης σε περίπτωση που γίνεται χρήση μονάδας αντλίας θερμότητας (ανάλογα με τον τύπο), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.1.2. Απόδοση μονάδας παραγωγής θερμότητας).

Στο λογισμικό απαιτείται η εισαγωγή και των δυο παραμέτρων, οι οποίες είναι προεπιλεγμένες ως μονάδα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση λέβητα εισάγεται ο βαθμός απόδοσης και το COP εισάγεται σαν μονάδα (1), ενώ σε περίπτωση αντλίας θερμότητας εισάγεται το COP και ο βαθμός απόδοσης εισάγεται σαν μονάδα (1).

Για το συγκεκριμένο διαμέρισμα εισάγεται λέβητας πετρελαίου ισχύος 100 kW με βαθμό απόδοσης  
ngen=ngο∙ng1∙ng2

Ελέγχουμε την περίπτωση υπερδιαστασιολόγησης της μονάδας λέβητα – καυστήρα συγκρίνοντας με την υπολογιζόμενη θερμική ισχύ Pgen.

Pgen=A∙Um∙1,5+V3ΔΤ

Όπου Α η συνολική εξωτερική επιφάνεια της διαμερίσματος, δηλαδή:

Α=42,25∙3,15+120∙2=373m2

Um=0,95 W/m2K για κτίρια μετά την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης δηλαδή το 2002.

ΔΤ=28oC για τη Δ κλιματική ζώνη.

Επομένως Pgen=15,58 kW

Επειδή ο λέβητας του διαμερίσματος καλύπτει και τις ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης θα πρέπει να υπολογιστεί και το φορτίο αυτό.

Το ημερήσιο απαιτούμενο θερμικό φορτίο δίνεται από τη σχέση:

Qd=Vd∙C3600∙ρ∙ΔΤ=225,04∙4,183600∙1∙45-4,2=10,66 kW

Η θερμική ισχύς ενός τοπικού θερμαντήρα δίνεται από τη σχέση P=Qd/5=10,66/5=2,13 kW.

Άρα το συνολικό Pgen=15,58+2,13=17,71 ΚW. Επειδή η τιμή είναι μικρότερη από 20 KW επιλέγουμε 20 KW.

Ο λόγος πραγματική προς υπολογιζόμενη θερμική ισχύ Pm/Pgen είναι 100/20=5

Σύμφωνα με τον πίνακα της ΤΟΤΕΕ  προκύπτει ng1=0,72.

Από τον πίνακα της ΤΟΤΕΕ για ισχύ 100 kW και καλή  μόνωση  προκύπτει  ng2=1,00

Άρα ο συνολικός βαθμός απόδοσης θα είναι:

ngen=ngo∙ng1∙ng2=0,88∙0,72∙1,00=0,63=63%

Το σύστημα θέρμανσης δεν λειτουργεί από το μήνα Μάϊο έως και το Σεπτέμβριο.

#### Δίκτυο διανομής

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δικτύων διανομής: δίκτυο διανομής θερμού μέσου (σωληνώσεις) και αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα. Ανάλογα με τον τύπο του δικτύου που υπάρχει στην συγκεκριμένη ζώνη, ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία στην αντίστοιχη γραμμή της υπο-οθόνης.

Τα δεδομένα για τους αεραγωγούς συμπληρώνονται ΜΟΝΟ σε περίπτωση που κυκλοφορεί αέρας (νωπός ή μη) ο οποίος είναι θερμαινόμενος ή ψυχόμενος, δηλαδή χρησιμοποιείται για την κάλυψη θερμικών ή/και ψυκτικών φορτίων.
  Απαιτείται ο προσδιορισμός ενός μόνο βαθμού απόδοσης δικτύου διανομής. Κατά συνέπεια αν στη ζώνη υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα (κλάδοι) διανομής θερμού μέσου (που τροφοδοτούνται από διαφορετικές ή την ίδια μονάδα παραγωγής θερμότητας) και παρουσιάζουν διαφορετική ποιότητα και επάρκεια (πάχος) θερμομόνωσης, τότε ο βαθμός απόδοσής τους λαμβάνεται ενιαίος και ίσος με αυτόν του τμήματος που βρίσκεται στη χειρότερη ποιοτικά κατάσταση. Για κάθε δίκτυο διανομής η απόδοσή του λαμβάνεται ανάλογα με τη θερμική ισχύ που μεταφέρει.

- Ισχύς (kW). Εισάγεται η συνολική θερμική ισχύς την οποία μεταφέρει το δίκτυο διανομής (σωληνώσεις) ή ο κλάδος διανομής της θερμικής ζώνης. Το πεδίο ισχύος είναι απενεργοποιημένο για τους αεραγωγούς.

Η συνολική θερμική ισχύς την οποία μεταφέρει το δίκτυο διανομής είναι η εγκατεστημένη θερμική ισχύς της μονάδας παραγωγής επί το συνολικό συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης και μόνωσης λέβητα.

Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπάρχοντος κτιρίου, αλλά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στον καθορισμό του βαθμού απόδοσης του δικτύου διανομής του κτιρίου αναφοράς. Σε περίπτωση που η θερμική ζώνη τροφοδοτείται με άνω του ενός δικτύων (κλάδων) διανομής, με διαφορετικές τιμές ισχύος και αποδόσεις (λόγω ποιότητας), τότε εισάγεται η ισχύς του κλάδου με την χαμηλότερη απόδοση. Σε περίπτωση τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα) που καλύπτεται από έναν επιμέρους κλάδο του δικτύου διανομής, τότε ως θερμική ισχύς λαμβάνεται αυτή που μεταφέρει ο κλάδος ακόμα και αν καλύπτει μεγαλύτερο τμήμα κτιρίου από το εξεταζόμενο (π.χ. δύο ή τρία διαμερίσματα). Ο καταμερισμός της συνολικής θερμικής ισχύος ανά κλάδο γίνεται ποσοστιαία ανάλογα με τα χιλιοστά θέρμανσης ή εναλλακτικά με την επιφάνεια δαπέδου των χώρων που καλύπτει ο κλάδος προς τη συνολική θερμαινόμενη επιφάνεια του κτιρίου.

Σε περίπτωση τοπικών μονάδων παραγωγής θερμότητας που δεν διαθέτουν δίκτυο διανομής (π.χ. τοπικοί λέβητες, τοπικές αντλίες θερμότητας), τότε το πεδίο της ισχύος πρέπει να μένει κενό.

Σε περίπτωση που εισάγουμε στοιχεία για το θεωρητικό σύστημα θέρμανσης, τότε η τιμή ισχύος που εισάγεται πρέπει να είναι μηδέν (0).

- Χώρος διέλευσης. Καθορίζεται ο χώρος διέλευσης του δικτύου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Εσωτερικοί ή/και μέχρι 20% σε εξωτερικούς και Πάνω από 20% σε εξωτερικούς. Εάν δεν καθοριστεί στους αεραγωγούς ο χώρος διέλευσης, θεωρείται ότι το κτίριο δεν διαθέτει δίκτυο αεραγωγών, παρά μόνο δίκτυο διανομής με σωληνώσεις.

Σε περίπτωση που εισάγουμε στοιχεία για το θεωρητικό σύστημα θέρμανσης, τότε επιλέγεται " Εσωτερικοί ή/και μέχρι 20% σε εξωτερικούς".

- Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο βαθμός απόδοσης (από 0 έως 1) για το δίκτυο διανομής θερμού μέσου. Ο βαθμός απόδοσης προκύπτει σαν το συμπληρωματικό του συντελεστή θερμικών απωλειών, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.3.4. Απώλειες δικτύων διανομής. Πίνακας 4.11. - Ποσοστό θερμικών/ψυκτικών απωλειών (%) δικτύου διανομής κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης ή/και ψύξης ως προς την συνολική θερμική / ψυκτική ενέργεια που μεταφέρει το δίκτυο). Το πεδίο είναι απενεργοποιημένο για τους αεραγωγούς. Σε περίπτωση τοπικών μονάδων (π.χ. αντλιών θερμότητας) οι απώλειες λαμβάνονται μηδενικές και ο βαθμός απόδοσης μονάδα (1).

Σε περίπτωση που εισάγουμε στοιχεία για το θεωρητικό σύστημα, το δίκτυο διανομής θερμού μέσου έχει βαθμό απόδοσης 0.95, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

- Μόνωση. Ένδειξη ύπαρξης θερμομόνωσης για τους αεραγωγούς, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου. Το πεδίο είναι απενεργοποιημένο για το δίκτυο διανομής (σωληνώσεις) θερμού μέσου. Ανάλογα την επιλογή «μόνωση» ή μη, διαμορφώνεται και η τελική απόδοση του συνολικού δικτύου διανομής.

Για το συγκεκριμένο διαμέρισμα

Κάθε κλάδος δικτύου κουβαλάει 100/8 = 12,50 kW

Η συνολική θερμική ισχύς την οποία μεταφέρει το δίκτυο διανομής είναι η εγκατεστημένη θερμική ισχύς της μονάδας παραγωγής επί το συνολικό συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης και μόνωσης λέβητα.

Όπως υπολογίστηκαν παραπάνω  ng1=0,72 και ng2=1.

Άρα η συνολική θερμική ισχύς είναι Q=12,50∙0,72∙1=9 kW

Σύμφωνα με τον πίνακα της ΤΟΤΕΕ  για ισχύ 20 kW και μόνωση όπως το κτίριο αναφοράς το ποσοστό απωλειών είναι 5,5%.

Άρα ο βαθμός απόδοσης του δικτύου διανομής είναι 94,50%

#### Τερματικές μονάδες

Η απόδοση θερμότητας στους εσωτερικούς χώρους γίνεται μέσω των τερματικών μονάδων (ΤΜ). Για παράδειγμα, το ζεστό νερό που παράγεται από το λέβητα τροφοδοτείται μέσω της υδραυλικής εγκατάστασης του δικτύου διανομής σε μονάδες άμεσης απόδοσης, για παράδειγμα, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) ή τοπικές κλιματιστικές μονάδες (ανεμιστήρα-στοιχείου γνωστά σαν fan coils), ή έμμεσης απόδοσης, για παράδειγμα ενσωματωμένες τερματικές μονάδες σε δομικά στοιχεία (ενδοδαπέδιο, ενδοτοίχιο).

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός τύπων τερματικών μονάδων, εισάγεται μια σύντομη περιγραφή και σαν βαθμός απόδοσης καταχωρείται μια μέση τιμή, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

- Τύπος. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή των τερματικών μονάδων της ζώνης.

- Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο μέσος βαθμός απόδοσης των τερματικών μονάδων (από 0 έως 1), λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των συστημάτων, την αποδοτική λειτουργία και την επαρκή συντήρηση, σύμφωνα με τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.4.2. Τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας).

Στην απόδοση της τερματικής μονάδας, λαμβάνονται υπόψη η απόδοση εκπομπής της τερματικής μονάδας διορθωμένη με τους παράγοντες αποτελεσματικότητας της ακτινοβολίας, διακοπτόμενης λειτουργίας και υδραυλικής ισορροπίας, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.4.2. Τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας). 
 Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο ΚΚΜ τότε στον τύπο των τερματικών εισάγεται η περιγραφή «Στόμια (ΜΟΝΟ για ΚΚΜ)» και σαν βαθμός απόδοσης πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0).

Σε περίπτωση που εισάγουμε στοιχεία για το θεωρητικό σύστημα, οι τερματικές μονάδες έχουν βαθμό απόδοσης 0.93, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Το κτίριο αναφοράς διαθέτει τις ίδιες τερματικές μονάδες με το εξεταζόμενο κτίριο ή θερμική ζώνη.

Για το συγκεκριμένο διαμέρισμα

nem,t=nemfrad∙fim∙fhydr=0,891∙0,97∙1,03=0,89

Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 1και την παράγραφο 4.4.2.

#### Βοηθητικές Μονάδες

Στο στάδιο αυτό καταγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροκινητήρων και των άλλων βοηθητικών μονάδων της κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης.

- Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος των βοηθητικών μονάδων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Αντλία, Κυκλοφορητής, Ηλεκτροβάνα, Ανεμιστήρας.

- Αριθμός. Εισάγεται ο αριθμός των μονάδων του συγκεκριμένου τύπου.

- Ισχύς (kW). Εισάγεται η ονομαστική ισχύς της κάθε βοηθητικής μονάδας του συγκεκριμένου τύπου. Αν δεν υπάρχουν βοηθητικές μονάδες στο σύστημα θέρμανσης, ως ισχύς βοηθητικών μονάδων πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0).

Αν το ίδιο σύστημα (π.χ. κυκλοφορητής), καλύπτει περισσότερες από μία ζώνες (π.χ. διαμέρισμα), τότε γίνεται επιμερισμός της ισχύος του συστήματος, ανάλογα το επιμέρους ποσοστό του θερμικού φορτίου που παρέχει σε κάθε ζώνη.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για τα βοηθητικά συστήματα, τότε επιλέγεται ένας τύπος, εισάγεται σαν αριθμός η μονάδα και σαν ισχύς η συνολική εγκατεστημένη ισχύς.

Σε περίπτωση που εισάγουμε στοιχεία για το θεωρητικό σύστημα, οι βοηθητικές μονάδες έχουν ειδική ισχύ 0.1 W/m2 για κατοικίες και 5 W/m2 για τριτογενή τομέα, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.14.5 (Πίνακας 12.5 – Βοηθητικές Μονάδες και Διανομή Θερμικής & Ψυκτικής Ενέργειας).

Για το συγκεκριμένο διαμέρισμα έχουμε ένα καυστήρα και ένα κυκλοφορητή των οποίων την ισχύ πρέπει να επιμερίσουμε και μια ηλεκτροβάνα.

### Σύστημα ψύξης

Το σύστημα ψύξης αποτελείται από

- Την παραγωγή

- Το δίκτυο διανομής

- Τις τερματικές μονάδες και

- Τις βοηθητικές μονάδες

Αν στο εξεταζόμενο κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν υπάρχει σύστημα ψύξης, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης με αντλίες θερμότητας (με ονομαστικό δείκτη αποδοτικότητας 1,7 για κατοικίες και 2.8 για τριτογενή τομέα και μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας 0.5 για κατοικίες και 1 για τριτογενή τομέα), με δίκτυο διανομής (βαθμού απόδοσης 1 για κατοικίες και 0.95 για τριτογενή τομέα), τερματικά (βαθμού απόδοσης 0.93) και βοηθητικές μονάδες (ισχύος 0 W/m2 για κατοικίες και 5 W/m2 για τριτογενή τομέα), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Τις παραπάνω τιμές εισάγουμε για το συγκεκριμένο διαμέρισμα.

### Σύστημα ΖΝΧ

Το σύστημα ΖΝΧ αποτελείται από

- Την παραγωγή

- Το δίκτυο διανομής

- Το σύστημα αποθήκευσης, και

- Τα βοηθητικά συστήματα

Αν το εξεταζόμενο κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν διαθέτει σύστημα ZNX, θεωρείται ότι διαθέτει το ίδιο το κτήριο αναφοράς, εκτός από την κάλυψη 15% του θερμικού φορτίου μέσω ηλιακών συλλεκτών. Ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ZNX με λέβητα πετρελαίου (βαθμός απόδοσης 0.935), δίκτυο διανομής θερμού μέσου το οποίο διέρχεται πάντα από εσωτερικούς χώρους του κτιρίου και δεν έχει ανακυκλοφορία, με βαθμό απόδοσης ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ (Πίνακας 4.16), αποθήκευση (βαθμός απόδοσης 0.93) και βοηθητικές μονάδες (ειδική ισχύς 0 W/m2 για κατοικίες και 0.1 W/m2 για τριτογενή τομέα), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Στην περίπτωση κτιρίων του τριτογενή τομέα με περιορισμένη κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη ή ίση από 10 ℓ/άτομο/ημέρα, τότε το σύστημα ΖΝΧ είναι τοπικοί ηλεκτρικοί θερμαντήρες (βαθμός απόδοσης 1), διανομή (βαθμός απόδοσης 1), αποθήκευση (βαθμός απόδοσης 0.98) και βοηθητικές μονάδες (ειδική ισχύς 0 W/m2), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Αν το εξεταζόμενο κτίριο / τμήμα κτιρίου διαθέτει συστήματα ZNX, τα οποία καλύπτουν τμήμα του απαιτούμενου θερμικού φορτίου Ζ.Ν.Χ., θεωρείται ότι το υπόλοιπο τμήμα του θερμικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ. καλύπτεται από το θεωρητικό σύστημα ΖΝΧ, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Όταν στο κτίριο υπάρχει ηλιακός συλλέκτης, τότε αρχικά ορίζονται κανονικά τα δεδομένα των συμβατικών συστημάτων παραγωγής ΖΝΧ (π.χ. λέβητας, ηλεκτρική αντίσταση, κ.α.) στην συγκεκριμένη ενότητα και στην συνέχεια ορίζεται και το ηλιοθερμικό σύστημα στην ενότητα 5.3.7. Το λογισμικό αυτόματα υπολογίζει την συνεισφορά των ηλιακών συλλεκτών και την αφαιρεί από την αρχικά υπολογιζόμενη συμβατική κατανάλωση θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ.

#### Παραγωγή

Καθορίζονται όλες οι μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ που εξυπηρετούν τη θερμική ζώνη.

- Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος κάθε μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Λέβητας, Τηλεθέρμανση, ΣΗΘ, Αντλία Θερμότητας, Τοπικός ηλεκτρικός θερμαντήρας (θερμοσίφωνας ή ταχυθερμοσίφωνας), Τοπική μονάδα φυσικού αερίου, Μονάδα παραγωγής άλλου τύπου (κεντρική).

- Πηγή ενέργειας. Καθορίζεται η πηγή ενέργειας της συγκεκριμένης μονάδας: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Ηλεκτρική ενέργεια, Υγραέριο, Βιομάζα, Τυποποιημένη Βιομάζα, Τηλεθέρμανση (ΔΕΗ), Τηλεθέρμανση (ΑΠΕ), ΣΗΘ.

- Ισχύς (kW). Εισάγεται η θερμική ισχύς (kW) της κάθε μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ (π.χ. λέβητας). Για κτίρια με κεντρικό σύστημα παραγωγής ΖΝΧ λέβητα-καυστήρα, η ισχύς (kW) είναι η πραγματική θερμική ισχύς όπως προκύπτει από την ανάλυση καυσαερίων και τα αποτελέσματα των υπολογισμών που αναγράφονται στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 189533/2011 (η οποία είναι υποχρεωτική για όλα τα νέα και υφιστάμενα κτίρια). Για τα υπόλοιπα συστήματα παραγωγής ΖΝΧ (τοπικά ή κεντρικά), η ισχύς είναι η ονομαστική θερμική ισχύς.

Σε περίπτωση που η μονάδα παραγωγής ΖΝΧ τροφοδοτεί περισσότερες της μιας θερμικές ζώνες, η ισχύς της συγκεκριμένης μονάδας που ορίζεται σε κάθε θερμική ζώνη είναι η συνολική και δεν επιμερίζεται. Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του εξεταζόμενου κτιρίου, αλλά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στον καθορισμό του βαθμού απόδοσης της μονάδας παραγωγής ΖΝΧ του κτιρίου αναφοράς, στην περίπτωση που πρόκειται για λέβητα.

Σε περίπτωση που εισάγουμε στοιχεία για το θεωρητικό σύστημα, τότε στο πεδίο της ισχύος πρέπει να εισαχθεί το μηδέν (0).

- Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο συνολικός βαθμός απόδοσης (από 0 έως 1) της συγκεκριμένης μονάδας (ανάλογα με τον τύπο), ή από τυπικές τιμές σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.8.2. Απόδοση μονάδας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης).

Ο συνολικός βαθμός απόδοσης, ngen, μιας κεντρικής μονάδας παραγωγής ΖΝΧ λέβητα-καυστήρα, προκύπτει από τον πραγματικό βαθμό απόδοσής της, όπως μετρήθηκε κατά την ανάλυση καυσαερίων, μειωμένο κατά το συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης και το συντελεστή μόνωσης λέβητα, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.1.2.1. Βαθμός απόδοσης μονάδων λέβητα – καυστήρα. Πίνακας 4.3. - Συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης  ng1 μονάδας λέβητα – καυστήρα, Πίνακας 4.4. - Συντελεστής μόνωσης ng2 μονάδας  λέβητα – καυστήρα).

Σε περίπτωση τοπικού ηλεκτρικού θερμαντήρα η τυπική τιμή λαμβάνεται 1, ενώ για τοπικό θερμοσίφωνα φυσικού αερίου 0,85, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Σε περίπτωση που στο κτίριο υπάρχει ΣΗΘ ή σύστημα τηλεθέρμανσης, τότε σαν βαθμός απόδοσης του συστήματος εισάγεται ο βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη.

Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ΖΝΧ ο βαθμός απόδοσης λαμβάνεται ίσος με 0.935, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Σε περίπτωση κτιρίων του τριτογενούς τομέα με περιορισμένη κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη ή ίση από 10 ℓ/άτομο/ημέρα, ο βαθμός απόδοσης λαμβάνεται ίσος με 1, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Σε περίπτωση που η μονάδα λέβητα - καυστήρα είναι κοινή τόσο για τη θέρμανση χώρων, όσο και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ο βαθμός απόδοσης της μονάδας που λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς παραμένει ο ίδιος κατά τη χειμερινή περίοδο και για τις δύο χρήσεις (θέρμανση χώρων και παραγωγή Ζ.Ν.Χ.). Αντίθετα, κατά τη θερινή περίοδο στην περίπτωση αποκλειστικής χρήσης της μονάδας λέβητα - καυστήρα για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. ο βαθμός απόδοσης μειώνεται σημαντικά και εκτιμάται μέσω της ίδιας διαδικασίας, υπερδιαστασιολόγησης με Pgen την υπολογιζόμενη μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύ για παραγωγή Ζ.Ν.Χ., όπως δίνεται στη σχέση 4.10. της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Σ' αυτήν την περίπτωση ο λέβητας - καυστήρας ορίζεται ως δύο μονάδες λέβητα - καυστήρα, εκ των οποίων η μια καλύπτει το φορτίο για Ζ.Ν.Χ. τους χειμερινούς μήνες (περίοδο θέρμανσης κλιματικής ζώνης) και η δεύτερη καλύπτει το φορτίο του Ζ.Ν.Χ. για τους υπόλοιπους μήνες με το χαμηλότερο βαθμό θερμικής απόδοσης.

Σε περίπτωση συστημάτων τριπλής ενέργειας (κεντρικός λέβητας με ηλιακό συλλέκτη και ηλεκτρική αντίσταση) για την κάλυψη των αναγκών σε Ζ.Ν.Χ., ο επιθεωρητής θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα για να προσδιορίσει το σύστημα:

- Εάν ο λέβητας λειτουργεί για την κάλυψη των αναγκών για Ζ.Ν.Χ. όλο το χρόνο (και τους δώδεκα μήνες) με την ηλεκτρική αντίσταση ως εφεδρικό σύστημα, τότε θα καταγράψει το λέβητα ως το μόνο συμβατικό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ της θερμικής ζώνης. Το ποσοστό κάλυψης του θερμικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ. από τον λέβητα ορίζεται στο 100% για όλους τους μήνες. Πρέπει οπωσδήποτε να ορίζεται και η απόδοση του δικτύου διανομής και του συστήματος εκπομπής (αποθήκευσης).

- Εάν ο λέβητας λειτουργεί για την κάλυψη των αναγκών για Ζ.Ν.Χ. και για τη θέρμανση χώρων της θερμικής ζώνης ταυτόχρονα, τότε καταγράφει το λέβητα ως το μόνο συμβατικό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. κατά τη χειμερινή περίοδο (χρόνος λειτουργίας θέρμανσης ανάλογα με την κλιματική ζώνη), ενώ την ηλεκτρική αντίσταση καταγράφει ως το μόνο συμβατικό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. τη θερινή περίοδο (όλους τους μήνες που δεν εφαρμόζεται θέρμανση χώρων). Το ποσοστό κάλυψης του θερμικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ. από το λέβητα ορίζεται στο 100% για όλους τους χειμερινούς μήνες και από την ηλεκτρική αντίσταση ορίζεται στο 100% για όλους τους θερινούς μήνες. Πρέπει οπωσδήποτε να ορίζεται και η απόδοση του δικτύου διανομής και του συστήματος εκπομπής (αποθήκευσης).

- Κατόπιν καταγράφει και ορίζει ξεχωριστά τον ηλιακό συλλέκτη με τα απαιτούμενα δεδομένα. Το λογισμικό υπολογίζει τη συνεισφορά των ηλιακών συλλεκτών και την αφαιρεί από την αρχικά υπολογιζόμενη συμβατική κατανάλωση θερμικής ενέργειας για Ζ.Ν.Χ.

Σε περίπτωση συστήματος διπλής ενέργειας (ηλεκτρικός θερμαντήρας και ηλιακός συλλέκτης) για την κάλυψη των αναγκών σε Ζ.Ν.Χ., ο επιθεωρητής θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα για να προσδιορίσει το σύστημα:

- Αρχικά καταγράφει τον ηλεκτρικό θερμαντήρα (ηλεκτρική αντίσταση) ως το μόνο συμβατικό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ της θερμικής ζώνης. Το ποσοστό κάλυψης του θερμικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ. από τον ηλεκτρικό θερμαντήρα ορίζεται στο 100% για όλους τους μήνες. Πρέπει οπωσδήποτε να ορίζεται και η απόδοση του δικτύου διανομής και του συστήματος εκπομπής (αποθήκευσης).

- Κατόπιν καταγράφει και ορίζει ξεχωριστά τον ηλιακό συλλέκτη με τα απαιτούμενα δεδομένα. Το λογισμικό υπολογίζει τη συνεισφορά των ηλιακών συλλεκτών και την αφαιρεί από την αρχικά υπολογιζόμενη συμβατική κατανάλωση θερμικής ενέργειας για Ζ.Ν.Χ.

- Ιαν - Δεκ. Εισάγεται ο μέσος μηνιαίος βαθμός κάλυψης (από 0 μέχρι 1) της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ από την συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής, κατά την περίοδο λειτουργίας της θερμικής ζώνης.

Ανάλογα με την χρήση της ζώνης, οι μήνες που το σύστημα δεν λειτουργεί εμφανίζονται με την προεπιλεγμένη τιμή 0, την οποία ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει.

Για όλους τους υπόλοιπους μήνες ο χρήστης πρέπει να εισάγει τιμές ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης, από όλες τις μονάδες παραγωγής της θερμικής ζώνης, να ισούται με μονάδα (1) σε μηνιαία βάση (ανεξάρτητα αν λειτουργεί ή όχι το σύστημα ΖΝΧ).

Στην περίπτωση συστημάτων διπλής ενέργειας (π.χ. θερμαντήρας και ηλιακός συλλέκτης), ο ηλεκτρικός θερμαντήρας (ηλεκτρική αντίσταση) ορίζεται ως το μόνο συμβατικό σύστημα για την παραγωγή ΖΝΧ και με μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης 1 ενώ ο ηλιακός συλλέκτης ορίζεται ξεχωριστά στην ενότητα 5.3.7. Το λογισμικό αυτόματα υπολογίζει την συνεισφορά των ηλιακών συλλεκτών και την αφαιρεί από την αρχικά υπολογιζόμενη συμβατική κατανάλωση θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ.

Τα συστήματα τριπλής ενέργειας (λέβητας με ηλιακό συλλέκτη και ηλεκτρική αντίσταση) για την παραγωγή ΖΝΧ, λειτουργούν με κύρια μονάδα τον συμβατικό λέβητα και κάλυψη μέρους των θερμικών φορτίων από τους ηλιακούς συλλέκτες όταν υπάρχει διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία. Η ηλεκτρική αντίσταση μπορεί να λειτουργεί ως εφεδρική ή ως συμβατικό σύστημα παραγωγής ΖΝΧ κατά την θερινή περίοδο. Το σύστημα στο λογισμικό ορίζεται ως εξής: Ο λέβητας ορίζεται ως το κύριο συμβατικό σύστημα παραγωγής ΖΝΧ με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης 1 για τους μήνες που λειτουργεί. Αν τους θερινούς μήνες για την παραγωγή ΖΝΧ χρησιμοποιείται αποκλειστικά η ηλεκτρική αντίσταση, τότε πρέπει να δηλωθεί ως δεύτερο συμβατικό σύστημα παραγωγής ΖΝΧ με μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης 1 τους αντίστοιχους θερινούς μήνες. Ο ηλιακός συλλέκτης ορίζεται ξεχωριστά στην ενότητα 5.3.7. Το λογισμικό αυτόματα υπολογίζει την συνεισφορά των ηλιακών συλλεκτών και την αφαιρεί από την αρχικά υπολογιζόμενη συμβατική κατανάλωση θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ.

#### Δίκτυο διανομής

Σε περίπτωση ύπαρξης άνω του ενός δικτύων (κλάδων) διανομής ΖΝΧ στη ζώνη, απαιτείται ο προσδιορισμός μίας μόνο απόδοσης δικτύου, η οποία θα είναι σταθμισμένη. Κατά συνέπεια αν στη ζώνη υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα (κλάδοι) διανομής θερμού μέσου (που τροφοδοτούνται από διαφορετικές ή την ίδια μονάδα παραγωγής) και παρουσιάζουν διαφορετική ποιότητα και επάρκεια (πάχος) θερμομόνωσης, τότε ο βαθμός απόδοσής τους λαμβάνεται ενιαίος και ίσος με αυτόν του τμήματος που βρίσκεται στη χειρότερη ποιοτικά κατάσταση. Για το κάθε δίκτυο διανομής ΖΝΧ η απόδοσή του λαμβάνεται ανάλογα με την ημερήσια ζήτηση που καλύπτει.

- Τύπος. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή του συνολικού δικτύου διανομής που καλύπτει την ζώνη.

- Ανακυκλοφορία. Ένδειξη ύπαρξης ανακυκλοφορίας ΖΝΧ, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.

Σε περίπτωση που εισάγουμε στοιχεία για το θεωρητικό σύστημα, τότε δεν έχει ανακυκλοφορία.

- Χώρος διέλευσης. Καθορίζεται ο χώρος διέλευσης του δικτύου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Εσωτερικοί ή/και μέχρι 20% σε εξωτερικούς και Πάνω από 20% σε εξωτερικούς.

Σε περίπτωση που εισάγουμε στοιχεία για το θεωρητικό σύστημα, τότε διέρχεται πάντα από εσωτερικούς χώρους του κτιρίου.

- Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο βαθμός απόδοσης (από 0 έως 1) του δικτύου διανομής ΖΝΧ από την μονάδα παραγωγής προς την αποθήκευση. Ο βαθμός απόδοσης προκύπτει σαν το συμπληρωματικό του συντελεστή απωλειών, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.8.3. Σύστημα διανομής θερμότητας ζεστού νερού χρήσης . Πίνακας 4.16. - Ποσοστό απωλειών (%) κεντρικού δικτύου διανομής για ζεστό νερό χρήσης (45oC)).

Σε περίπτωση που η θερμική ζώνη τροφοδοτείται με άνω του ενός δικτύων (κλάδων) διανομής, με διαφορετικές τιμές ισχύος και αποδόσεις (λόγω ποιότητας), τότε εισάγεται η ισχύς του κλάδου με την χαμηλότερη απόδοση, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Σε περίπτωση τοπικών συστημάτων παραγωγής ΖΝΧ, ο βαθμός απόδοσης του δικτύου διανομής ΖΝΧ λαμβάνεται μονάδα (1), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Σε περίπτωση που εισάγουμε στοιχεία για το θεωρητικό σύστημα, το δίκτυο διανομής ΖΝΧ έχει βαθμό απόδοσης ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ (Πίνακας 4.16), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Στην περίπτωση κτιρίων του τριτογενούς τομέα με περιορισμένη κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη ή ίση από 10 ℓ/άτομο/ημέρα, ο βαθμός απόδοσης του δικτύου διανομής λαμβάνεται 1, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Για το συγκεκριμένο διαμέρισμα η κατανάλωση είναι 82,14 m3/έτος ή 225,04 lt/ημέρα

Επομένως σύμφωνα με τον πίνακα 4.16 οι απώλειες του δικτύου διανομής είναι 27%.

Άρα ο βαθμός απόδοσης 73%.

#### Σύστημα αποθήκευσης

- Τύπος. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή της/ των δεξαμενών αποθήκευσης ΖΝΧ.

- Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο μέσος βαθμός απόδοσης (από 0 έως 1) των συστημάτων αποθήκευσης ΖΝΧ. Ο βαθμός απόδοσης προκύπτει σαν το συμπληρωματικό του συντελεστή θερμικών απωλειών, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.8.4. Τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας για ζεστό νερό χρήσης). Στις θερμικές απώλειες των συστημάτων αποθήκευσης λαμβάνονται υπόψη οι πλευρικές απώλειες από τον θερμαντήρα και οι αποδόσεις συναλλαγής (από εναλλάκτη ή ηλεκτρική αντίσταση) κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που εισάγουμε στοιχεία για το θεωρητικό σύστημα, ο βαθμός απόδοσης του συστήματος αποθήκευσης λαμβάνεται 0.93, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Σε περίπτωση κτιρίων του τριτογενούς τομέα με περιορισμένη κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη ή ίση από 10 ℓ/άτομο/ημέρα, ο βαθμός απόδοσης του συστήματος αποθήκευσης λαμβάνεται 0.98, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Για το σύστημα αποθήκευσης του συγκεκριμένου διαμερίσματος οι απώλειες είναι 7% σύμφωνα με την παράγραφο 4.8.4. Άρα ο βαθμός απόδοσης 93%.

#### Βοηθητικές Μονάδες

Στο στάδιο αυτό καταγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροκινητήρων και των άλλων βοηθητικών μονάδων της εγκατάστασης ΖΝΧ.

- Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος των βοηθητικών μονάδων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Αντλία, Κυκλοφορητής, Ηλεκτροβάνα, Άλλου τύπου.

- Αριθμός. Εισάγεται ο αριθμός των μονάδων του συγκεκριμένου τύπου.

- Ισχύς (kW). Εισάγεται η ονομαστική ισχύς της κάθε βοηθητικής μονάδας του συγκεκριμένου τύπου. Αν δεν υπάρχουν βοηθητικές μονάδες στο σύστημα ΖΝΧ, ως ισχύς βοηθητικών μονάδων πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0).

Αν το ίδιο βοηθητικό σύστημα (π.χ. κυκλοφορητής), καλύπτει το απαιτούμενο θερμικό φορτίο για Ζ.Ν.Χ. σε περισσότερες από μία θερμικές ζώνες, τότε γίνεται επιμερισμός της ισχύος του συστήματος, ανάλογα με το ποσοστό κάλυψης που παρέχει σε κάθε θερμική ζώνη.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για τα βοηθητικά συστήματα, τότε επιλέγεται ένας τύπος, εισάγεται σαν αριθμός η μονάδα και σαν ισχύς η συνολική εγκατεστημένη ισχύς.

Σε περίπτωση που εισάγουμε στοιχεία για το θεωρητικό σύστημα, οι βοηθητικές μονάδες έχουν ειδική ισχύ 0 W/m2 για κατοικίες και κτίρια του τριτογενούς τομέα με περιορισμένη κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη ή ίση από 10 ℓ/άτομο/ημέρα, και 0.1 W/m2 για τα υπόλοιπα κτίρια του τριτογενούς τομέα, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Οι τοπικές μονάδες παραγωγής ΖΝΧ (π.χ. τοπικός θερμαντήρας) δεν διαθέτουν κανένα βοηθητικό σύστημα διανομής ή ανακυκλοφορίας, οπότε δεν καταναλώνουν και επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια

Σε περίπτωση που τα ηλιακά συστήματα παραγωγής Ζ.Ν.Χ., θερμοσιφωνικά ή με κεντρικό θερμαντήρα αποθήκευσης, διπλής ή τριπλής ενέργειας, με ανακυκλοφορία ή μη, διαθέτουν βοηθητικά συστήματα για τον έλεγχο λειτουργίας τους ή τη διανομή του Ζ.Ν.Χ., τότε η ηλεκτρική ισχύς (kW) των συστημάτων αυτών εισάγεται στο αντίστοιχο πεδίο του συμβατικού συστήματος ΖΝΧ και λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.15 (Πίνακας 13 – Συστήματα Παραγωγής & Διανομής ΖΝΧ).