TOD0=TOD×CS20(bCW,altP760-CL×1,024(T-20)×a

β = συντελεστής διόρθωσης σε σχέση με την αλατότητα και επιφανειακή τάση (λόγος μεταφοράς οξυγόνου σε σχέση με το απεσταγμένο νερό), Τυπική τιμή = 1

α = συντελεστής διόρθωσης, λόγος μεταφοράς οξυγόνου σε σχέση με το καθαρό νερό (βρύσης), Τυπική τιμή = 0,8

T = θερμοκρασία (oC) λειτουργίας ΜΕΥΑ

P = πίεση (atm) στην επιφάνεια των δεξαμενών αερισμού (επιφανειακό αερισμό) ή στο μέσω βάθος της δεξαμενής αερισμού (υποβρύχιοι διαχύτες)

CL = η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου λειτουργίας (DO ≥ 2mg/L για οξείδωση BOD και ΤΚΝ)

CS20 = η συγκέντρωση κορεσμού (mg/L) του οξυγόνου στους 20 oC

CW,alt = η συγκέντρωση κορεσμού (mg/L) του οξυγόνου σε Τ oC και πίεση 760 mmHg

Τα CS20 και CW,alt επιλέγονται από τον πίνακα συσχέτισης συγκεντρώσεων κορεσμού διαλυμένου οξυγόνου με τη θερμοκρασία και πίεση λειτουργίας.